宜兴水务集团有限公司

离心泵采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202207008

采购人：宜兴水务集团有限公司

二〇二二年七月十九日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 4 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 12 -

第四章 合同条款及格式	- 21 -

第五章 附件（投标文件格式）	- 25 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对离心泵组织自行采购招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目名称：离心泵采购 项目编号: YXGYJT202207008 评标方法：最低评标价法 本项目预算为：36万元 |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标人必须为离心泵的专业生产厂家 |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 标文件（电子版）份数：1份 注：供应商须递交符合招标文件要求的标书扫描件，于开标前20分钟发送到指定邮箱，由评委在开标时间截止后现场开启。（邮件标题必须注明所投项目名称及投标单位名称） 邮箱为：yxsgyhbjt@163.com |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2022年 7月25日14:30 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：赵女士，应先生 联系电话：0510-80718713，0510-80718867 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金陆仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致, 且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000121889. 注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理,合同签订后，无息退回。 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金 交纳投标保证金账户名称; 宜兴水务集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行及行号; 中信银行宜兴支行. 账号; 7352610182600000366. |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与甲方联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴水务集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 二日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足 二日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前提交投标文件，逾期不予受理。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用环保集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、联合体

本项目不接受联合体投标。

16.2 中标后分包

本项目不接受中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 供应商须在开标截止日期前递交符合招标文件要求的招标文件。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标结束后，采购人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第三章条款、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起两个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。供应商投诉由宜兴市公用环保集团有限公司处理。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、招标范围

本项目为宜兴水务集团离心泵招标。

本次招标具体名称、规格及数量详见下表，限价36万元:

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单级双吸卧式中开 离心泵 | Q=2150m3/h、 H=14m、 N=110kW、 n=990r/min、 汽蚀余量5.0m | 2 | 台 | 选用国内品牌（熊猫、凯泉、连成、南方、沃德）水泵， 带底座、机械密封、配西门子贝得YE3高能效电动机 |
| 单级双吸卧式中开 离心泵 | Q=430m³/h、 H=32m、 n=1480r／min、 N=55kw、 汽蚀余量3.1m | 1 | 台 | 选用国内品牌（熊猫、凯泉、连成、南方、沃德）水泵， 带底座，机械密封、配西门子贝得YE3高能效电动机 |

1、以上水泵型号参数为设计参数，与厂家实际生产水泵参数存在偏差，请各投标单位结合设计参数及实际生产水泵参数进行选型，并在投标文件中提供选型依据。

2、导杆、导杆链和电缆的长度由投标人根据图纸和现场情况确定，报价含在成套设备中。

3、水泵配套的地脚螺栓、水泵保护器、水泵现场接线盒、耦合装置等均须由水泵生产制造厂家一并提供，报价含在水泵中。

4、离心泵参照（或相当于）下列品牌：上海熊猫、凯泉、连城、南方、沃德，其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在开标前2天，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标。

二、技术要求

1、执行的技术标准：

投标人所提供的水泵机组设备除应满足技术要求以外，还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许使用原产国标准，但必须等同或优于中华人民共和国国家标准，如这些标准内容有冲突，按高的标准执行。

水泵机组标准：

GB/T16907-1997        离心泵技术条件（I类）

GB/T2817-1991         井用潜水泵技术条件

GB/T3214-1991         水泵流量的测定方法

GB3216-1989           离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

GB7021-1986           离心泵名词术语

GB9481-1988           中小型轴流泵型式与基本尺寸

GB/T12785-199         潜水电泵 试验方法

GB/T13006-1991        离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量

GB/T13007-1991        离心泵 效率

GB／T13929-1992       水环真空泵和水环压缩机试验方法

GB／T13930-1992       水环真空泵和水环压缩机气量测定方法

GB755-2000            旋转电机定额和性能

GB/T997-2003          电机结构及安装形式代号

GB/T1993-1993         旋转电机冷却方法

GB/T4831-1984         电机产品型号编制方法

GB/T4942.1-2001       电机外壳防护等级

GB/T10069.1-1988      旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法

GB/T13002-1991        旋转电机装入式热保护旋转电机的保护规则

GB/T13232-1991        旋转电机装入式热保护热保护器通用规则

GB/T13599-1992        旋转电机装入式热保护热保护系统用热检测器和控制单元

GB14711-1993          中小型旋转电机安全通用要求

GB/T1032-1985         三相异步电动机试验方法

GB/T17948-2003        旋转电机绝缘结构功能性评定总则

GB755-87              旋转电机基本技术要求

GB3216-89             离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

GB4942.·1-85         电机外壳防护等级

GB5013·2-85          额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆

GB/T12785-2002        潜水电泵试验方法

JB/T75274-91          Y系列（IP44）三相异步电动机技术条件

ZBK22007-88           Y系列（IP44）三相异步电动机技术条件

2、主要技术要求

    - 泵曲线应从最大流量至关断时连续上升，关断压力应比系统设计压力大 20%左右;

    - 应选用接近最优效率处运行的泵;

    - 水泵电机自带 PTC 热敏电阻保护

    - 泵应能在超出其设计流量 20%的情况下运行;

    - 泵的汽蚀余量应能在最有效率运行点的 120%稳定工况下运行。

    - 泵效率应有宽频特性。

    - 优先采用直联结构，电机和水泵同轴，结构紧凑，震动小。

    - 泵端采用辅助软支撑 ，机组运行平稳，噪音小

    - 维修方便，打开轴承压盖，即可更换泵中的导轴承，拆卸自由的泵盖即可更换机封和轴承等易损件

    - 实际泵性能的变化应不超过特定系统流体温度内提交的流／压头／效率数据的正负 3%， 同时不产生蒸汽覆盖层或空穴现象。

若有新技术或专利在设备上使用,能提高机封,轴承等部件和整体设备的寿命,请注明并提供相关证书和证明资料。

3、单极双吸离心泵的组成

（1） 泵壳：

    - 泵壳滴水井排水：在密封滴水井提供模压的穿孔并带内螺纹的排水口。泵应在密封管下带有完整的滴水收集器并接至最近的排水口；

    - 泵壳开旋塞孔，用于涂漆、通风、排水和仪表连接；

    - 上半部分套管可以移动，同时不影响吸入和排出管道系统；

    - 为每台泵提供清扫和排水管连接至最近的排水口。

    - 材质：QT400-18

（2） 泵壳压力等级：

    - 至少 10 bar 或者泵的关断压力加上静压和系统压力的 1.5 倍，以高者为准；

（3）叶轮：

    - 至少 10 bar 或者泵的关断压力加上静压和系统压力的 1.5 倍，以高者为准；

    - 材料：QT400-18经电泳工艺处理或304不锈钢材质。

    - 运行特性无过载式密封双吸型，经静平衡及水力平衡；

    - 与轴连接方式：用键或自锁螺母；

    - 自锁螺母：不锈钢；

    - 并联运行泵：配套的叶轮；

    - 通过把一实际尺寸大小的叶轮装配入现有泵中，在名义压力上增加 5%的压力应为可能；

    - 叶轮的平衡应符合或高于 ISO 1940 G2.5 的标准。

（4） 轴

    - 不锈钢，一次成型；

    - 最大表面粗糙度：轴套下、轴套和轴承，25 微米，符合相应标准；

    - 最大偏差：扭力：0.002 rad；

    - 纵向：轴长度方向每 mm 为 1 微米 。

（5）轴承套

    - 360 度阴阳安装，正校准；

    - 可移动以在不移动转动件下检查、更换机械密封、轴密封和轴承；

    - 轴承套应与内置轴承匹配，允许其自由热膨胀；外置轴承应适当锁定以承受推力负荷并保持转动件在其正确轴向位置；

    - 材质：2Cr

（6）提供加注新油脂及排出旧油脂的带塞开孔机械密封：

轴密封应是机械类，包裹陶瓷或碳化硅固定表面旋转的碳元件，持续运行温度的最大值为120 摄氏度，最小值为 -20 摄氏度。

直接安装在轴上并定位以使密封润滑油能马上流至密封面上。密封应为不锈钢、高弹性波纹管或带瓷静座和丁纳橡胶密封；

其布置应保证密封泄露不会进入轴承座； 密封应符合指定工况。

（7） 轴承：

    - 提供至少 2 个带深沟球轴承，大空隙，按最少 L10 寿命 20，000 小时，L50 寿命 100， 000 小时选用；

    - 提供油脂润滑。密封轴承以防灰、湿气进入，使用唇式密封。提供油脂润滑用润油嘴。

（8）轴封

    - 轴封应为机械类型，瓷质或金刚砂固定面，碳素旋转部分，连续运行最高温度 120℃，最低温度-20℃。

（9） 基座

带有完整铅滴管的重载结构钢。需延伸至法兰之外的基座。基座应足够坚固以支撑泵和驱动器。泵和启动器的最终校准应在注浆和安装后进行。

（10）垫片

提供垫圈或 O 型圈或两者都有，应与所泵液体兼容并适于防止液体和外壳的附件接触。

（11）螺纹连接

阴螺纹管接头应符合相应标准。工作压力若大于等于 2.5bar，温度大于 100℃或接口大于DN50 时不应使用螺纹连接。

（12）法兰连接

符合相应标准，制造前应提交制造图以再次确认。

（13）排液

    - 在泵壳最低点为排水阀提供模压的穿孔带塞排水口；

    - 转动部分装配完成后静、动平衡测试。

4、电动机：

    - 依据泵的不超载性能特征进行选择；

    - 选择与泵的可能峰值功率要求一致的电机额定功率。在测定电机的大小时，最大吸收功率应不超过电机铭牌上的额定值；

    - 电机应是鼠笼式感应 TEFC，运转系数应为 1.15；

    - 绝缘等级 F；

    - 电机与泵应在泵制造厂中一起固定在基座上并作为一个组件运输。确保泵和电机在基座上的安装足够稳固，防止在正常运行条件下变形；

    - 确保电动机安装基础足够强度以防在螺栓固定过程中弯曲变形；

    - 异步电机应具有连续运行的 S1 负载，并能适应由程序控制进行每小时 6 次启停操作；

    - 电机输入参数为 380V/3 相/50Hz，并在电压7%～－3%波动范围内能正常运行； 所有电缆管应双层密封并提供 IP55 入口防护级；

    - 所有电动机应为外置式并能适应温度在－20℃到+40℃、湿度达到 100％的所有天气条件；

    - 变频驱动系统电动机上的每个线圈应带有两套独立的 100PTC 热感器，且每套热感器串联接到电机末端配电箱。

    - 电机效率满足 IE3 以及以上标准；

    - 电机级数：双吸泵 口径小于DN500 采用4P. 大于等于DN500 采用6P

    - 绝缘等级：F 级

    - 防水等级：IP55

    - 噪音等级：≤75（dB)；

    - 安装运行时振动值＜5mm/s；SPEC 参数要求≤2.5mm/s

    - 电机效率：＞95%（90%、包商提供选型效率）

    - 电缆密封套：防水处理

三、备品备件

投标人应提供随机备品备件、易损件和专用工具的详细清单（清单中包含单价），自设备验收合格之日起，质保期内内由于备品备件、易损件损坏导致设备无法正常运行，中标单位负责免费更换，确保设备正常运行，若中标单位没有相应的备品备件 、易损件，则对照清单中的单价支付给需方，若由于设备无法运行导致其他经济损失问题，也由中标单位一并支付。

所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

四、安装和检验

1、 参考标准

ISO9906或GB/T3216      泵验收试验标准

SD204-98                泵安装技术规范

GB50231-98              机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50275-98              泵安装工程施工及验收规范

SZ-06-99                排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂                  双吸泵安装使用手册

2、现场条件

中标供应商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述离心泵装置的指导安装。

中标供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

3、安装技术条件

离心泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。

离心泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。

4、测试

中标供应商应提交全部的测试试验报告交采购人批准。

中标供应商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交采购人批准。

5、现场检验和调试

离心水泵安装后，中标供应商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP55。

五、交付时间及地点

1、所供的货物必须符合采购方质量要求，货物交付时应提供产品合格证明、检测报告等相关质量证明资料

2、交货期限：自发出成交通知书之日起60日内交货，指导安装调试完毕。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，安装调试到位验收合格后，供方开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付发票金额的90%货款；

（2）质保期满，设备正常运行验收合格，并完成所供货物的审核后30天内支付所供货物发票金额的10%.（由于结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

五、售后服务要求：

1、在质保期内，如因卖方原因造成设备故障，卖方应在4小时内予以积极响应，如有必要，卖方应在24小时之内（视项目现场远近和需要准备的内容决定）赶赴现场积极处理设备故障，不收取任何费用。

2、在泵的整个寿命期间卖方均及时提供用户订购的备品备件，解答用户提出的问题，卖方长期向用户提供价格较稳定的备品备件；

3、卖方负责泵上配套的外购设备的售后服务协调；

4、供货商应对投标产品提供不低于2年的质保期。质量保证期过后，卖方对产品实行跟踪服务。

六、评标办法：

本次采购项目采用最低价中标办法。中标通知书签发10天内签订合同，逾期将作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，3年内不得再参加甲方任何项目的投标。质保期内，发生的产品质量问题由供方负责赔偿。

- 第四章 合同条款及格式

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：

承包人（即乙方，全称）：

一、依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设备项目协商一致，订立本合同。

二、质量标准

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由发包单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行验收。

三、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

￥：元（人民币）

四、合同文件构成

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标文件；（4）招标文件；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、承诺

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成供货，确保货物质量和安全，并在质保期内承担相应的责任。

六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

八、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年月日	年月日

合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：生产、运输、指导安装、调试及售后服务。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同金额为元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费(因国家政策性税费调整的，中标价也作相应调整)、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，安装调试到位验收合格后，供方开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付发票金额的90%货款；

（2）质保期满，设备正常运行验收合格，并完成所供货物的审核后30天内支付所供货物发票金额的10%.（由于结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

5、履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过验收。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

四、质量验收要求

1、投标人一旦中标后，招标人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在相应网站上公示。

2、供货前和供货过程中，招标人投标产品一旦发现不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，招标人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相应网站公示。

3、验收时间：

货物到达招标人指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及质保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行到货验收。

- 供货要求：

本次招标的设备接到发货通知之日起60日内必须把货物送达需方指定的供货现场。到货时间以施工单位、监理及现场负责人共同签收时间为准。

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因承包人运输不当等原因造成损坏或丢失，应由承包人负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

5、承包方发货应提前一天用传真和电话通知发包人。

七、安装调试及售后服务：

1、承包人负责本次设备的指导安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，承包人收到发包人函、电话通知后应在4小时内响应并解决问题。
2、发包人应向承包人现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由承包人负责。
3、发包人如邀请承包人提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
4、承包人对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
5、本次招标的设备应提供不低于2年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商必须确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

八、违约责任：

如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，每逾期供货一天，须扣500元/台的违约金。

供方逾期交货超过15天的视为供方不履行合同，需方将解除合同，并扣除相应违约金及履约保证金，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

九、合同生效及其它：

1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，有权随时解除合同，并扣除违约金及履约保证金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由发包人协调解决，如协调解决不成，则可向发包人所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、投标单位投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、标后履约管理行为参照“宜招管发（2018）47号文”。

8、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

9、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，中标单位接到需方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

- 第五章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202207008

项目名称：

投标人名称：                                 （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                   （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

宜兴水务集团有限公司：

我方收到你们招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、报价单：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202207008

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单级双吸卧式中开离心泵 | Q=2150m3/h、 H=14m、 N=110kW、 n=990r/min、 汽蚀余量5.0m | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 单级双吸卧式中开离心泵 | Q=430m³/h、 H=32m、 n=1480r／min、 N=55kw、 汽蚀余量3.1m | 1 | 台 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，保险、喷漆、上牌以及投标人认为需要的其他费用等；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202207008              日期：

宜兴水务集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意采购人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202207008                    日期：

宜兴水务集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202207008                              日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）

投标人签名：

投标人公章：

（四）投标响应表：

投标响应表

投标人名称（盖章）：               项目编号： YXGYJT202207008

| 序号 | 类别 | 是否响应标书规格要求 |
| --- | --- | --- |

投标人签名：                                    日期：

（五）产品选型依据与规格：

提供离心泵选型依据以及投标产品详细规格参数

（六）承诺书：

承诺书

本公司/本人按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、响应表中反映的选型等均为真实情况反映，能够随时接受需方到生产现场监造，投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

负责人签字：

日期：    年    月     日

宜兴水务集团离心泵采购采购公告

因工作需要，我单位现组单级双吸离心泵采购公开采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

- 项目编号：YXGYJT202207008

- 项目名称：离心泵采购

- 项目简要说明：详见招标文件。本项目预算为：36万元，最低价中标。

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥投标人必须为离心泵的专业生产厂家.

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2022年 7月25日14:30

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、供应商须递交符合招标文件要求的标书扫描件，于开标前20分钟发送到指定邮箱，由评委在开标时间截止后现场开启。（邮件标题必须注明所投项目名称及投标单位名称）

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2022年7月19日-2022年7月24日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：赵女士、应先生 联系电话：0510-80718883，0510-80718867 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴水务集团有限公司

2022年7月19日