宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场

在线监测系统及运营维护服务采购项目

招

标

文

件

项目编号:YXGYJT202211008

采购人：宜兴市公用环卫有限公司

二0二二年十一月十五日

目     录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标方法和标准	13

第四章 项目技术要求和有关说明	16

第五章 合同书（格式文本）	25

第六章 附件（投标文件格式）	30

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用环卫有限公司对宜兴市张渚填埋场在线监测系统及运营维护服务采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 项目名称：宜兴市张渚填埋场在线监测系统及运营服务采购项目 项目编号:YXGYJT202211008 评标方法：综合评分法 本项目预算为：28.8万元（含2年运营维护服务，自设备安装调试成功之日起计算）。 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标保证金交纳证明（银行转账）复印件； |  |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：集中考察或答疑：为确保本次采购项目顺利实施，采购人将于2022年11月21日组织现场集中考察。 地点： 宜兴市张渚镇飞灰填埋场（联系人：王华彬，联系电话：13771354282 ） 各投标人应认真踏勘张渚垃圾填埋场，熟悉张渚垃圾填埋场运营情况及周边的地形、交通道路等情况，抽取出水口水样检测水质，以获得一切可能影响投标报价、检测方式的直接资料，根据现场的实际情况，并将需要或可能发生的费用，全部计入投标报价内。无论是否开列此类费用，采购单位将一律视为一个有经验的投标人已确认所有现场条件，并预计到了所有可能发生的异常情况。投标人中标后，不得以不了解或不完全了解张渚垃圾填埋场情况为理由而提出额外费用等要求，对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。若投标单位不参加本次集中考察和答疑，中标后，中标单位不得以招标提供的相关数据、设备及设计等不合理为由提出额外费用等要求。 |  |
| 4 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金伍仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致, 且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000139624. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，退回。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：2份 |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2022年11月25日9：00 定标时间：评标结束后（北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团二楼开标室。 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 联系人：朱女士，戴先生 联系电话：0510-87332992，0510-80718885 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号孵化园2楼 邮政编码：214200 |  |
|  | 质疑受理人及联系电话： 朱女士：0510-87332992 戴先生：0510-80718885 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3评审费收费标准（如有外请专家）:参照苏财规[2017]39号文相关规定收取费用 （请各投标单位把此费用考虑在内）

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团官网”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环卫有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用环卫有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标保证金交纳证明复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 投标人企业概况（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（8）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标单位。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体投标、中标后发包

五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第四章项目技术要求和有关说明、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标时间截止后投标人不足3家，且未采用其他其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金 账户名称 | 宜兴市公用环卫有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账 号 | 32001616236050775875 |  |  |

23.5 履约保证金于运营合同到期后的三十个工作日内无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。供应商投诉由宜兴市公用环保集团有限公司处理。

# 第三章  评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 40分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 60分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 名称 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部40分） | 拟投入的主要工作人员 | 5分 | 投标人配备持有省级以上环保部门颁发的《自动连续监测类环境污染治理设施运行培训合格证（水）》且具有一年以上的相关工作经验（以证书发证时间为准），现场维护人员3人得5分，不足3人不得分，所有维护人员需提供开标前三个月（指2022年8月至2022年10月）中投标单位为其办理的社保交费清单。相关证明材料复印件装订入投标文件。 |
|  | 企业综合实力（资信及业绩） | 5分 | 投标人持有中环协颁发的环境服务认证证书（一级）或同等类型证书得5分。 持有中环协颁发的环境服务认证证书（二级）或同等类型证书得3分。 持有中环协颁发的环境服务认证证书（三级）或同等类型证书得1分。 服务项目必须包含自动监控系统（水）运维服务（化学需氧量、氨氮）且证书必须在有效期内，否则不得分。（投标文件中提供相应证明材料复印件） |
|  |  | 5分 | 持有ISO9001质量管理体系认证的得1分。持有ISO14001环境管理体系认证的得1分。持有ISO27001信息安全管理体系认证的得1分。持有ISO22301业务连续性管理体系认证的得1分。持有ISO20000服务管理体系体系认证的得1分。以上认证内容必须与“环境在线监测系统的运维服务”相关且证书必须在有效期内，否则不得分。（投标文件中提供相应证明材料复印件） |
|  |  | 3分 | 投标人为本项目在宜兴市设立售后服务点或承诺在中标后设立满足本地化服务的售后点的得3分（需要提供办公场所证明），【自有房：提供房产证（若无房产证必须同时提供购房合同及土地使用证）；承租房：提供租赁合同、房地产交易中心出具的“房屋租赁登记备案证明”、完税证明、房东房产证】），相关证明材料复印件装订入投标文件，原件核查。 |
|  |  | 7分 | 投标人已经在宜兴本地建立实验室（需要提供实验室场所证明），或者与宜兴本地的第三方实验室签订合作协议（标书内提供合作协议证明）的。该实验室已在宜兴设立或承诺在中标后设立符合本项目资质要求的得7分，否则不得分。 本项目实验室资质要求：如果已经在宜兴本地建立实验室或者与宜兴本地的第三方实验室签订合作协议的，提供CMA实验室资质认定或者投标商与CMA有合作协议的证明及合作的CMA实验室资质认定的复印件。（相关证明材料复印件装订入投标文件，原件核查。） |
|  |  | 5分 | 2019年1月至今，投标人具有环保在线监测设备销售合同满20万或具有环保在线监测设备运维合同，每份得1分，最多得5分（投标文件中提供相应证明材料复印件） |
|  | 运维服务方案 | 5分 | 现场运维服务方案、国控企业数据修约、数据异动分析、在线监控实时监控系统运维方案、编制合理，思路清晰，内容完整，有针对性，满足采购方招标文件的项目建设要求。 根据各投标单位所提供的运维服务方案做横向比较，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，较差不得分。 |
|  | 日常维护要求响应情况 | 5分 | 日常维护要求完全满足招标文件要求得3分；不能满足要求的不得分。 能优于本项目日常维护要求的，每项加1分，最高得2分。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 60 | 以最低报价为60分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×60 |

注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

4、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，需方将视情况到场检查，如发现虚假情况等，将对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。

- 第四章  项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场经处理后的排水口COD、氨氮、PH、水量进行在线监测、上报。按照环保要求与宜兴、无锡、省厅平台联网三网联入服务，并按照环保要求、排污许可证要求，提供两年运营维护服务。具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

- 采购项目

| 序号 | 设备（材料）名称 | 数量 | 限价 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 自动分析仪运行控制系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | COD在线监测仪 | 1套 | 45000 | 45000 |  |
| 1.2 | 氨氮在线监测仪 | 1套 | 45000 | 45000 |  |
| 1.3 | PH在线监测仪 | 1台 | 10000 | 10000 | 带温度 |
| 1.4 | 超声波明渠流量计 | 1套 | 15000 | 15000 | 小于等于20吨/小时 需要有环保认证 |
| 1.5 | 水质自动采样仪 | 1台 | 30000 | 30000 |  |
| 1.6 | 数据采集传输仪 | 1台 | 13000 | 13000 | 按环保要求上传检测数据 |
| 二、 | 集成及其他 |  |  |  |  |
| 2.1 | UPS、稳压电源、辅材及其他 | 1套 | 10000 | 10000 |  |
| 2.2 | 动态管控 | 1套 | 20000 | 20000 |  |
| 三、 | 运维服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务 | 2年 | 50000 | 100000 | 包括所有设备升级、维护、比对、计量鉴定、监测管理（含人工、试剂等）及相关费用。 |
| 限价总额价 | 贰拾捌万捌仟元整 288000元 （含安装运输、二年运维、税金） |  |  |  |  |

备注：以上含备案服务：含报告编制、在线设备调试报告、CMA比对检测报告、专家上门验收等所有费用。

二、技术要求

1、COD与氨氮在线监测仪

| 检测参数 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 测试方法 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 | 水杨酸分光光度法 |
| 测量范围 | （0-5000mg/L（可扩展） | 0~300 mg/L（可扩展） |
| 分辨率 | ＜0.1mg/L |  |
| 零点漂移 | ±3mg/L | ±0.02mg/L |
| 量程漂移 | ±5% F.S. | ±1% F.S. |
| 测量精度 | ±5% |  |
| 重复性 | ≤3% | ±2% |
| 测量时间 | ≤35min | ≤30min |
| 测量间隔时间 | 连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量 | 测量周期最短15分钟/次； |
| 检出限 | ≤5mg/L | ≤0.02mg/L； |
| 自动标定 | 具备在线自动标定功能 |  |
| 自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |  |
| 数据储存 | 50万次历史数据储存（三年以上全数据记录） |  |
| 电压稳定性 | ±5% |  |
| 环境温度稳定性 | ±5% |  |
| 平均无故障运行时间 | ≥1440h/次 |  |

2、pH水质分析仪

| 技术指标 | pH |
| --- | --- |
| 分析方法 | 电极法 |
| 测量范围 | 0～14 |
| 重复性 | ±0.1pH |
| 漂移（pH=9） | ±0.1pH |
| 漂移（pH=7） | ±0.1pH |
| 漂移（pH=4） | ±0.1pH |
| 准确度 | ±0.1pH |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 实际水样比对试验 | ±0.1pH |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| 电压稳定性 | ±0.1pH |
| 绝缘阻抗 | ＞5MΩ |

3、超声波明渠流量计

流量范围：10升/秒～10米3/秒 （由配用的量水堰槽的种类、规格确定）

累计流量：8位十进制数，累满后自动回零

流量精度：5％ （配用量水堰槽1～3％的不确定，再附加上1～2％的仪表误差）

测距范围：0.4～2米（从探头底部起0.4米内是盲区，0.4～2米内为测距范围）

测距精度：±3mm （在1米量程内标定的结果）

液位分辩：1毫米

工作环境温度：-20～55℃

仪表防护等级：仪表显示部分：IP66；探头部分：IP68，可户外安装。

每月、每天、每小时的记录：记录流量 ＞2年

供电电源：

交流供电：220V±10％  6W （使用仪表自伴热时为26W）

直流供电：12V±2V 160mA  (直流供电时，仪表没有4～20mA输出和继电器动作)

交流供电、直流供电同时存在，仪表使用交流；交流掉电，自动接通直流

4～20mA电流输出：

外部负载电阻：0～600Ω

误差： 0.5％ (相对仪表示值)

负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出)

输出内容：流量、液位可选

4、水质自动采样仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 采样间隔 | 1-9999分任意设定，增量为1min |
| 采样瓶数 | 24瓶，可设 |
| 单次采样量 | 5～1000mL可设定 |
| 采样量误差 | ≤±10% |
| 等比例采样量误差 | ≤±15% |
| 温度设定范围 | 4~20℃ |
| 控温精度 | ±2℃ |
| 流量测量误差 | ≤±5% |
| 内置采样泵吸程 | ≥8m（垂直） |
| 水平采样距离 | ≧50m |
| 管路系统气密性 | ≤-0.05MPa |
| 平均无故障时间 | ≧1440h/次 |
| 通讯方式 | RS232/RS485 /ADSL/CDMA/GPRS |
| 内部时钟 | 指示真实时间和日期±0.0007% |
| 液体感应器 | 单个，非接触，电容传感式 |
| 液体传输速率 | 0.6m/s(垂直提升5m处) |
| 其他 | 可记录采样正常/失效、电源关闭等各种信息；自带门禁系统，可独立运行，具有自动留样、自动排空、自动清洗功能，可实现循环留样。 |

5、数据采集传输仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 软件平台 | 采用嵌入式Linux |
| 数字量输入 | 数字量输入通道数为8路，带隔离。 |
| 通信串行接口 | 2路RS-485和1～6路RS-232(可选) |
| 通讯协议 | 符合“污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准（HJ/T212-2005）的要求” |
| 控制功能 | 应符合HJ 477-2009标准中5.3.5要求 |
| 数据采集误差 | ≤1% |
| 系统时钟计时误差 | ≤±0.5% |
| 平均无故障时间 | ≧1440h/次 |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ |

本节对系统所需的设备逐一进行描述，中标人必须响应并承诺下列要求：

（1）投标人应提供全新的、最近的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

（2）所提供的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。

（3）投标人提供的所有仪器必须是成套和完整的。投标人所提供非自制的主要监测仪器（化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、自动采样器）必须在投标时提供原厂商的质量保证承诺书、售后服务承诺书以及对应产品授权书。

（4）投标人所提供的主要监测仪器，须在投标时提供该型号仪器的中华人民共和国计量器具型式评价报告。

(5) 支持语言：所有技术信息必须提供中文版。

(6) 电力：所有设备的运行交流电压必须为：220(±20)V，单相位，交流频率为50～60Hz。所有设备的电源插头必须为中国制式A9120-9085-1。

(7) 环境：除非特别指出，所有设备能够在温度（5～35℃）、相对湿度（最大90%）和尘土(0～40mg/m3)的环境下正常运行。

(8) 安全性：

①除非特别指出，所有设备的噪音指数必须不得超过55分贝。

②可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数，达到监测基站扩项监测的功能。

（9）质保期：一年。

6.1仪器基本功能

（1）具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能；具有仪器故障和异常的自动保护、报警、显示和诊断功能；

（2）具有自动清洗功能；具备自动零点、量程校正；具有密封防护仪表箱及防潮功能；

（3）具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次；具有测试曲线查询功能；具有历史数据保存功能，按2小时/次计算可至少保存三年的测试数据量；

（4）具有双向数据传输功能；输出信号支持4-20mA、RS-485/232、通用MODBUS标准接口（符合HJ/T212规定），并提供标准协议；

（5）具备自动校准和标样自动核查功能；

（6）具备仪器运行状态信息输出、接受远程控制功能；

（7）具备浓度超过设定值时能自动报警、设备故障及缺试剂报警功能；

（8）具备科学智能化数据储存和查询功能，可根据用户设定的周期和频率进行查询和导出各监测项目测量结果；

（9）质控样考核和实际水样比对符合国家环保行业标准《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范HJ354-2019 发布版》的相关要求。

6.2水质水量在线监测系统要求

6.2.1在线监测系统功能

（1）合理的分离沉沙、过滤，确保仪器设备不受浊度与色度的干扰。

（2）现场自动控制运行。

（3）远程监控。

（4）系统自动诊断。

（5）系统故障报警及记录。

（6）停电保护及来电自动恢复。

（7）可设定运行方式（连续或间歇）。

（8）可进行自动反吹清洗。

（9）数据自动采集、处理及传输。

（10）系统设置具有开放性，用户按权限可根据需要自行设置有关参数，系统具有良好的扩展性。

6.2.2在线监测系统集成要求

水质自动采样单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采样单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采样管路的安装必须保证安全可靠。采样泵和管路必须选用合适材质以避免对水样产生污染，减少环境温度对水样温度的影响。具体要求：

（1）水质自动采样单元应具有采集瞬时水样及混合水样，混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶，以及留样功能

- 化学需氧量、氨氮水质自动分析仪应测量混合水样

- 水质自动采样单元的构造应保证将水样不变质地输送到各水质分析仪，应有必要的防冻和防腐设施

- 水质自动采样单元应设置混合水样的人工比对采样口

- 水质自动采样单元的管路宜设置为明管，并标注水流方向

- 水质自动采样单元的管材应采用优质的聚氯乙烯（PVC）、三丙聚丙烯（PPR）等不影响分析结果的硬管

- 采用明渠流量计测量流量时，水质自动采样单元的采水口应设置在堰槽前方，合流后充分混合的场所，并尽量设在流量监测单元标准化计量堰（槽）取水口头部的流路中央，采水口朝向与水流的方向一致，减少采水部前端的堵塞。采水装置宜设置成可随水面的涨落而上下移动的形式，采样泵应根据采样流量、水质自动采样单元的水头损失及水位差合理选择。应使用寿命长、易维护的，并且对水质参数没有影响的采样泵，安装位置应便于采样泵的维护

7、 服务

7.1中标人应从安装完成之日起提供2年的运营维护服务，包括主要仪器设备维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。

7.2验收备案服务（联网后90天内完成）：含报告编制、在线设备调试报告、CMA比对检测报告、专家上门验收等所有费用

运维服务包含不限于：

①严格按照HJ355运维规范执行，含试剂、人工、标定、维护等费用。

②质量技术监督机构每年一次计量检测监督服务，出报告。

7.3中标单位应能及时发现和解决系统出现的各种问题。在系统或设备出现故障时能立即应答，并在4小时内到达现场，及时排除故障。

7.4有尽快解决系统重大故障切实可行的措施和能力。

8、技术支持

8.1维护标准：系统连续运转时，按小时值统计结果，数据捕捉率不小于95%。

8.2制定技术服务条款及实施办法等，并有明确的售后服务措施。

8.3技术培训要求（所有培训费用均包括在投标总价中，采购方不再另付费用）。

培训目的是保证甲方、用户现场运维人员能按系统正常运行的要求进行现场操作，并对仪器系统及运维系统进行正确的运行维护。

集中培训

集中培训分理论培训和实操培训，在系统试运行期满后5天内完成。主要内容如下：

仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识等；现场监控管理软件的使用；中心控制平台软件的使用。

三、项目安装要求

货物在合同签订之日起10天内全部交货至使用地点，并要求在货物到达后7天内完成设备安装及调试和仪器性能测试，投入正常试运行（试运行时间为30天，不包括在系统安装调试期内），试运行后立刻组织验收。

四、招标托管运营维护需求

1.项目背景

1.1项目基本情况

张渚填埋场位于张渚镇南门村站附近，投标人对现场进行踏勘后，采购单位均视为对现场所有设施设备、工艺的认可。

1.2 运营维护服务期限

托管运营维护服务期限是指中标人关于稳定运行期签发之日起 2 年内的运营维护服务管理。

2. 项目托管运营维护服务外包要求

2.1 监测服务管理要求

（1）中标单位应严格按照HJ355-2019运维规范执行，含试剂、人工、标定等费用。

（2）中标方需准时履行各项数据监测工作，每月一次自动校验校准服务，水样实验室比对出报告记录好所有监测台账，保留基础数据，以备环保部门检查。

（3）中标单位应配备技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

（4）中标单位应按有关规范、规定的要求，建立完善的管理制度、抽检操作规程、检测点位要求和岗位责任制。

2.2项目管理要求

(1) 招标人考核管理要求

检测考核：在合同期内，根据监测方案和依据，对检测时效性（按投标文件）、次数进行考核。若因中标方原因，出现漏检、延误检测等情况，甲方扣除乙方服务费用1000元/次。以此类推，若累计出现5次类似情况，招标人将终止合同，扣除履约保证金，并赔偿给招标人的损失。且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。

(2) 监督管理要求

中标人应接受行政管理部门及招标人对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

中标人应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常检测管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

中标人应建立应对和处置各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）中标人应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）中标人必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）中标人未经招标人以及有关部门的同意，不得擅自改变场区内原有设施现状。

4）本项目的安全生产责任由中标人承担。

三、付款方式

1、本项目设备及安装费用，经中标人安装调试并经过试运行成功后，凭增值税专用发票与双方签字认可的验收凭证，在30日内支付设备货款的80%；在运行6个月后，如无质量问题，支付设备款项的10%；余款10%在质保期满后，运行良好，付清余款。

2、本项目运营维护费用，中标人应在每月10日前，向招标人提交上月检测台账记录，各类检测报告，经招标人审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给中标人。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第五章 合同书

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用环卫有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币          元（大写：      ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202211008）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品或服务逐项进行验收，在确认供货产品或服务符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202211008招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买  张渚填埋场在线监测系统及运营维护服务采购项目  。

二、价格及支付

1、此次中标价格，合同价       元。

2、服务期限：2年（运维服务自设备安装调试成功之日起计算）。

3、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、货物、附件、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4、付款步骤：

（1）本项目设备及安装费用，经中标人安装、调试并经过试运行成功后，凭增值税专用发票与双方签字认可的验收凭证，在30日内支付设备货款的80%；在运行6个月后，如无质量问题，支付设备款项的10%，余款10%在质保期满后，运行良好，付清余款。

（2）本项目运营维护费用，中标人应在每月10日前，向招标人提交上月检测台账记录，各类检测报告，经招标人审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给中标人。

（3）履约金的退还：在服务期满后30日内无息退还。

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，则由乙方支付赔偿违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

五、交货和验收

1、交货日期： 货物在合同签订之日起30天内全部交货至使用地点，并要求在货物到达后10天内完成设备安装，设备安装完成后20天内调试和仪器性能测试完毕，投入正常试运行（试运行时间为30天，不包括在系统安装调试期内），试运行后立刻组织验收。

2、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点，到货后的卸货力资、机械租赁等费用由乙方负责。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

5、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料及配件、装箱单、质量检验合格证书、原厂保修卡、用户手册等随机资料及包装完整无破损，若发现任何损坏及质量问题，中标单位应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用由中标单位自行承担。

6、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

7、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、安装调试及售后服务：

1、质保期：自验收通过后开始计算，所有硬件设备质保期期限为1年。

2、乙方负责本次设备的安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

3、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

4、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

5、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

7、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

8、保修期后的货物维护由双方协商再定。

七、违约责任：

1、如供货商逾期交付服务，除不可抗力外，成交供应商向采购人就逾期交付服务部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为成交供应商不履行合同。

成交供应商逾期交付超过15天以上的视为供应商不履行合同。采购人有权随时解除合同，成交供应商支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。

2、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。情节严重的，将上报监管单位进行公示，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

4、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

5、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202211008

项目名称： 宜兴市张渚填埋场自行监测系统及运营维护服务采购项目

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期： 2022 年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环卫有限公司：

我方收到你们YXGYJT202211008招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202211008

供应商名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 设备（材料）名称 | 数量 | 含税单价 | 含税总金额 | 不含税总金额 | 增值税 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 自动分析仪运行控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | COD在线监测仪 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 氨氮在线监测仪 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | PH在线监测仪 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 超声波明渠流量计 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 水质自动采样仪 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据采集传输仪 | 1台 |  |  |  |  | 按环保要求上传检测数据 |
| 二、 | 集成及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | UPS、稳压电源、辅材及其他 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 环保验收 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务 | 2年 |  |  |  |  |  |
| 总价 | （含安装运输、二年运维、税金） |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                       日期：

注：

- 以上“按一年”即为12个月、4个季度、48周报价。中标后，按此总金额签约二年期。单价为根据作业实际情况，增加或减少检测频次而相应增减的计算依据。

- 招标为固定单价，招标总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，响应文件应对《招标一览表》中的全部设备进行招标，只投其中部分设备者，招标无效；

- 投标人一旦成交后，如因市场变化、政策性调整等因素导致招标成本的变化，招标将不会得到调整。

（三）资格证明文件：

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202211008                日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202211008）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202211008）进行招标，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于招标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202211008                日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本次项目的采购活动，参与招标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202211008                日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）；（格式见附件）

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件；（格式见附件）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件；（报价时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 招标保证金交纳证明复印件（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指招标截止日之前近十二个月（不含招标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202211008

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 招标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第三章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料

（六）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202211008

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

（七）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202211008

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须按磋商文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人签名：                                    日期：

（八）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202211008

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

（九）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（十）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场在线监测系统及运营维护服务采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用环卫有限公司对张渚填埋场在线监测系统及运营维护服务采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202211008

②项目名称：张渚填埋场在线监测系统及运营维护服务采购项目

③项目简要说明：详见招标文件

④评标方法：综合评分法（集团内部公开招标）

⑤本项目最高限价为：28.8万元

二、投标人资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥投标保证金交纳证明（银行转账）复印件。

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2022年11月25日9:00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室（宜兴市环科园绿园路528号孵化园）

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2022年11月15日—2022年11月25日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用环卫有限公司 联系人：朱女士，戴先生 联系电话：0510-87332992，0510-80718885 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环卫有限公司

2022年11月15日