宜兴水务集团有限公司氿滨水厂（东厂区）

5#高压变频器改造采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202312005

二〇二四年一月二十二日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 4 -

第四章 合同书（格式文本）	8

第五章 合同条款	10

第六章 附件（投标文件格式）	- 12 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对氿滨水厂东厂区5#高压变频器改造组织自行采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目名称：氿滨水厂东厂区5#高压变频器改造采购 项目编号: YXGYJT202312005 评标方法：最低评标价法 本项目预算为：25万元 |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查文件：1份（单独分装，不需密封） 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：1份（需装订后密封） |
| 5 | 投标截止时间及开标时间：2024年1月29 日 9:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室。（宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园2楼） |
| 6 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：张先生，吴先生 联系电话：0510-80718725，0510-80718867 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园 邮政编码：214200 |
| 7 | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2024年1月 22日17：00至2024年1月 29日8：50间须交纳投标保证金伍仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式只限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000213921. 投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理。缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金。合同签订后，无息退回。。 |
| 8 | 履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同总金额的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴水务集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行及行号; 中信银行宜兴支行. 账号; 7352610182600000366. |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环保集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴水务集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）(投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（报价时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司)为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账）；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴水务集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴水务集团有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴水务集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴水务集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的15个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4中标供应商（含中标候选人）拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），招标人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的招标活动。

23.5合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

宜兴水务集团有限公司氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器改造采购。

- 技术要求：

1、总则

1.1本技术规范书仅适用于宜兴水务集团氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器升级改造项目，提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本技术规范书的优质产品。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 所有文件、图纸采用中文，相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。

1.6技术规范书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。

1.7 本技术规范书未尽事宜，由投标方、招标方双方协商确定。

2、项目概况

2.1项目概况

宜兴水务集团氿滨水厂（东厂区）原使用的5#高压变频设备为西门子高压变频器设备，自投运至今，内部电力电子器件寿命均已到故障高发期，且配件为早期停产产品，变频器在运行过程中，故障率高、产品维护成本高、产品维护复杂性高等问题。

A、 设备故障率偏高，并且一次性损坏模块超过1个；

B、 单元模块之间采取光纤串联，当其中一个模块故障后，在此单元之后的所有模块均不工作，还易造成所有模块损坏；

2.2负载类型

| 序号 | 负载类型 | 变频器参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定电流 | 容量 | 额定电压 | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | 水泵 | 70A | 630kVA | 6kV | 2008 | 5级 |

2.3自然条件

年平均温度: 4.8℃

年平均相对湿度: 68.4%

年平均气压: 101.62kPa

最热月平均气温: 2.3℃

极端最高温度: 39.5℃

最冷月平均气温: -16.3℃

极端最低温度: -39.8℃

常年主导风向: 东到东南

3、设备规范

设备应遵循下列标准所包含的条文，通过在本技术协议中引用而构成本技术协议的基本条文。在本 规范书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术协议的各方应 探讨使用下列标准最新版本的可能性。

Q/0800SFD001-2011     JD-BP37/38交流电动机变频器企业标准

GB/156-2007				标准电压

GB/T 1980-2005			标准频率

GB/T 2423.10-2008		电工电子产品基本环境试验规程  振动（正弦）试验导则

GB/T 3797-2005			电气控制设备

GB/T 30843.1-2014		1kV以上不超过35kV的通用变频器设备第1部分：技术条件

GB/T 30843.2-2014		1kV以上不超过35kV的通用变频器设备第2部分：试验方法

GB 4208-2013			外壳防护等级的分类(IP分类)

GB/T 4588.1-1996		无金属化孔单双面印制板 分规范

GB/T 4588.2-1996	    有金属化孔单双面印制板 分规范

GB/T9969-2008           工业产品使用说明书 总则

GB/T 10233-2005         低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 12668.2-2002	    交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T14436-1993		    工业产品保证文件  总则

GB/T15139-1994		    电工设备结构总技术条件

GB/T13422-2013          半导体变流器 电气试验方法

GB/T 14549-1993	        电能质量公用电网谐波

IEEE 519 Errata-2004    电力系统谐波控制规程和要求.更正

4、升级改造技术规范

4.1 本项目改造地点为氿滨水厂。

4.2变压器柜改造要求

4.2.1投标方保留原有移相变压器。

4.2.2移相变压器原边Y接，副边延边三角形接法，副边15+1组绕组，为每个功率单元提供三相电源输入，同时提供1路380V三相四线制电源。

4.2.3投标方对变压器柜的柜顶风机、横流冷却风机进行更换，确保风机运行正常；

4.2.4投标方需增加控制系统所需变压器柜内相关信号的设计回路，包括输入、输出电压检测，输入、输出电流检测等；

4.2.5投标方更换变压器温控仪，并增加温度报警及跳闸回路，同时温控仪具备双路供电，用户电及变压器电相互冗余；

4.3单元柜改造要求

4.3.1保留单元柜体，原单元故障率高、产品维护成本高、产品维护复杂性高。投标方更换所有全新功率单元。

4.3.2更改原有结构设计，将原来西门子设计的组合模块安装方式拆分为独立的功率单元安装方式，每相5个独立功率单元，共15个功率单元；功率单元（优利康、汇川、英威腾）由投标方提供。

4.3.3投标方提供单元具有单元旁路功能，采用电子旁路方式，不得采用接触器旁路。当单元出现故障时，自动旁路故障单元及同一列单元，不影响变频器的运行。

4.3.4投标方根据功率单元重新设计散热通道。重新设计单元柜内环氧结构件及单元安装导轨；

4.3.5投标方对单元柜的柜顶冷却风机进行更换，确保风机运行正常；满足功率单元散热需求。

4.3.6投标方更换所有变压器至功率单元模块的输入电缆，共15组；

4.4控制柜改造要求

4.4.1投标方提供新的控制系统（优利康、汇川、英威腾），更换新的控制器，要求控制器采用双DSP运行，FPGA以及CPLD，具备有速度及无速度矢量控制，实现电流环的闭环控制；更改控制系统内部信号板采样电流，更换采样信号板。

4.4.2投标方更改控制电源为双回路冗余设计，用户电源及高压电源相互冗余，不会因为外部控制电源异常引起电源故障跳闸；

4.4.3投标方更换系统的输出电流霍尔传感器，更换为LEM霍尔传感器，变比为2000:1；

更改输出电压检测，有原来的高压互感器采样更改成高压电阻采样；

4.4.4要求投标方提供的控制系统采用并联光纤通讯模式，不准使用单元光纤串联方式；更换所有的通讯光纤。

4.4.5要求投标方提供的对外接口板采用PLC或者自己开发板件，数据接口灵活多样；

4.4.6要求投标方提供的新控制系统要求具备黑匣子功能，当设备异常停机时，可将设备停机前5分钟的电流、电压及频率完全呈现；

4.4.7要求投标方提供的系统具备实现工业4.0具备的网络通讯功能，可将变频器的相关数据传输至DCS；

4.5升级改造变频器性能要求

4.5.1基本参数

改造后的高压变频调速系统，以高可靠性、易操作、高性能为设计目标。采用全数字化双DSP+FPGA+CPLD控制，技术指标如下：

| 序号 | 名 称 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | 高-高方式 |  |
| 2 | 安装地点 | 室内 |  |
| 3 | 技术方案 | 电压源型、高高方式 |  |
| 4 | 对电动机要求 | 无 |  |
| 5 | 变频器输入侧有无熔断器 | 单元输入侧有两相熔断器 |  |
| 6 | 额定输入电压 /允许变化范围（kV） | 6KV /+10%~-15% |  |
| 7 | 系统输入电压（kV） | 10 |  |
| 8 | 系统输出电压（kV） | 0～6 |  |
| 9 | 系统输出电流（A） | 70A |  |
| 10 | 逆变侧最高输出电压（kV） | 6kV |  |
| 11 | 额定容量（kVA） | 630kVA |  |
| 12 | 额定输入频率/允许变化范围 | 45-55Hz |  |
| 13 | 输出频率 | 0-50Hz |  |
| 14 | 对电网电压波动的敏感性 | +10%~-15%满载输出；降低35%以内降额连续运行；输入电压波动到额定电压65%以下或突然停电在3秒内恢复可立即再启动，具备低电压穿越功能及转速追踪功能 |  |
| 15 | 变频器效率 | >96％(额定输出时，含变压器) |  |
| 16 | 输入输出电流谐波 | <3％ |  |
| 17 | 可靠性指标(平均无故障工作时间) | 40000小时 |  |
| 18 | 输入侧功率因数 | >0.96（20％负载以上） |  |
| 19 | 控制方式 | 无速度及有速度矢量控制 |  |
| 20 | 控制电源/容量 | 三相AC380V±10%，5kVA | 现场提供 |
| 21 | 整流形式 | 二极管全桥整流 |  |
| 22 | 逆变形式 | IGBT单相逆变 |  |
| 23 | 传动象限 | 1、3 |  |
| 24 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 | 是 |  |
| 25 | 噪声等级 | 小于75dB |  |
| 26 | 冷却方式 | 强制风冷 |  |
| 27 | 过载能力 | 120%2min，130％1min，180%立即保护 |  |
| 28 | 标准控制连接 | 开关量硬连接（也可用户指定） |  |
| 39 | 模拟量信号(输入)规格及数量 | 工业标准信号：4～20mA/0～10V 2路 |  |
| 30 | 模拟量信号(输出)规格及数量 | 工业标准信号：4～20mA 4路 |  |
| 31 | 操作键盘 | 触摸式标准操作面板 |  |
| 32 | 界面语言 | 简体中文 |  |
| 33 | 售后服务的承诺 | 发生问题，24小时以内到达现场维修 |  |

4.5.2环境参数要求

变频装置能在下列环境湿度下正常工作:最大湿度不超过90%(20°C;相对湿度变化率每小时不超过5%)，且不结露；运行环境温度-5°C～45°C，海拔1000米以下（1000米以上降额运行）.

4.5.3核心技术要求

4.5.3.1要求投标方提供控制系统采用矢量控制技术，通过测量和控制交流电机定子电流矢量，根据磁通定向原理分别对交流电机的励磁电流和转矩电流进行控制，从而达到控制交流电机转矩目的。要求：启动转矩大，转矩动态响应快，调速精度高，带负载能力强。可驱动交流异步或同步电机。在矢量控制模式下，变频器控制励磁和转矩电流，对定子电阻压降和转差频率进行自动补偿，可避免低频震荡，自动适应负载情况。

4.5.3.2要求投标方提供控制系统具有振荡抑制功能，电机轻载或空载时会出现局部不稳定现象，这时的电流幅值波动很大，电流的振荡可能会导致系统因过流或过压而触发保护,要求能有效抑制电流的振荡抑制，保证系统稳定可靠的工作。

4.5.3.3高效光纤通信技术要求，主控与单元之间的通信周期为1.5us，具备极高的通信效率，通信实时性好。

4.5.3.4输出电压自动稳压技术要求：变频器实时检测各单元母线电压，根据母线电压调整输出电压系数，从而实现自动稳压功能。避免电网波动对输出电压的影响。

4.5.4技术性能指标

4.5.4.1要求投标方所改造系统采用双回路控制电源供电，具有外部控制电源和移相变压器辅助绕组双回路供电功能，在外部控制电掉电后可立即切换到内部电源供电，避免由于外部控制电源不稳造成的停机故障。

4.5.4.2要求投标方所改造系统无需滤波器变频器就可输出正弦输出电流和电压波形，对电机没有特殊的要求，可以使用普通异步电机，电机不必降额使用。

4.5.4.3要求投标方所改造系统在20～100%的负载变化情况内达到或超过0.96的功率因数，并且电流谐波少，无须功率因数补偿/谐波抑制装置。

4.5.4.4要求投标方所改造系统具有软起动功能，没有电机启动冲击引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行。

4.5.4.5要求投标方所改造系统输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%。变频器有三组共振点频率跳跃功能，可避免设备喘振现象。

4.5.4.6要求投标方所改造系统对输出电缆无特殊要求，电机不会受到共模电压和dv/dt的影响，输出电缆长度最长可达1500m。

4.5.4.7要求投标方所改造系统具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频器上的触摸屏显示，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率；就地控制窗口采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均采用中文；在远方监控方式下，可通过变频器的外围端子进行远方人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率并监控运行频率和输出电流。卖方提供的变频装置支撑软件为汉化的最新的正版软件。

4.5.4.8转矩特性：0～50Hz恒转矩特性，额定转矩输出，转矩阶跃响应＜200ms。50Hz以上恒功率特性，最大转矩与转速成反比下降。

4.5.4.9变频器抗地震能力为7级，振动0.5g。

4.5.4.10要求投标方所改造功率电路模块化设计，维护简单。

4.5.4.11要求投标方所改造系统可接受和输出4～20mA/0～5V工业标准信号。

4.5.5保护功能

变频装置具有以下基本保护功能要求：

- 过电压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过额定电压的115%，则变频器保护；此保护实际上包括了对电网电压正向波动的保护。

- 欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于设定值，则变频器保护；此保护实际上包括了对电网电压负向波动的保护。

- 缺相保护：缺相保护设置在每个功率模块上。当输入侧掉相或功率模块的保险熔芯损坏时，会发出报警信号并保护。

- 过电流保护：电机额定电流的180%，立即保护。

- 过载保护：电机额定电流的130%，每10分钟允许1分钟，超过则保护。

- 过热保护：在主要的发热元件，即整流变压器和电力电子功率器件上放置温度检测，一旦超过极限温度（变压器130℃、功率器件80℃），则保护。

- 光纤故障保护：当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

- 超频保护：变频器有最大和最小频率限制功能，使输出频率只能在规定的范围内，由此实现超频保护功能。

- 失速保护：失速保护一般针对同步电机。对于异步电机，加速过程中的失速可通过限流功能避免。减速过程中的失速有可能表现为过流和直流母线过压，对于后者，可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免，如果出现万一的情况，发生直流母线过压，变频器保护停机。

- 每个功率单元带两相输入熔断器保护。

5、项目改造供货范围

本项目为固定总价项目，投标方包工包料承包，投标人所供的供货范围应满足本招标文件技术规范要求，但不局限于清单设备和装置，对于其他未列供货范围的部件，却是技改必须的，一经发现投标人应及时免费提供，招标人不再向投标人支付任何其他费用。供货范围如下：

改造范围

| 序号 | 设备名称 | 设 备 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氿滨水厂东厂区5#高压变频器改造 |  | 套 | 1 | 详见技术规范书要求 |

主要改造清单如下：

表一： 功率单元改造清单

| 功率单元改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单元模块 | 710V/080A | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 15 |  |
| 1.1 | 电容 | 400V/10000uF | 德国EPCOS、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 90 |  |
| 1.2 | IGBT模块 | 150A/1700V | 德国英飞凌、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 30 |  |
| 1.3 | 单元板 | YL0001-80 | 优利康、汇川、英威腾 | 个 | 15 |  |
| 1.4 | 整流桥 | 200A/2000V | 固驰、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 15 |  |
| 1.5 | 吸收电容 | 1.0Uf/1600V | ACON、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 30 |  |
| 1.6 | 滤波电容 | 0.22Uf/2000V | ACON、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 15 |  |
| 1.7 | 铜排 | YL-130 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 15 |  |
| 1.8 | 模块外壳 | YL-130 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 15 |  |
| 1.9 | 门级驱动板 | YL-PCB-130 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 30 |  |
| 2.0 | 辅材 |  |  | 项 | 15 | 线缆、端子等 |

表二： 控制系统改造清单

| 控制系统改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 5级控制器 | YCB-130-CT | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 主控板组件 | PCB-A | 优利康、汇川、英威腾 | 块 | 1 |  |
| 1.2 | 信号板组件 | PCB-B | 优利康、汇川、英威腾 | 个 | 1 |  |
| 1.3 | 电源板组件 | PCB-C | 优利康、汇川、英威腾 | 个 | 1 |  |
| 1.4 | 光纤板组件 | PCB-D | 优利康、汇川、英威腾 | 个 | 3 |  |
| 1.5 | IO板组件 | PCB-E | 优利康、汇川、英威腾 | 个 | 1 |  |
| 1.6 | 监视器组件 | PCB-F | 优利康、汇川、英威腾 | 个 | 1 |  |

表3： 主控系统改造清单

| 主控系统改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双电源控制变压器 | YLC-KZB-1 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 2 | 输出电压板组件 | PCB-A-C | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 3 | 输入电压检测板组件 | PCB-B-C | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 4 | 输入电流检测组件 | PCB-C-C | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 5 | 输出电流检测组件 | PCB-D-C | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 | 线缆、端子等 |

表4：系统改造清单

| 系统改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 二次线缆组件 | YLC-XL-1 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 | 15组交流输入线缆 |
| 2 | 输入线缆组件 | YLC-XL-2 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 | 75mm²高压电缆 |
| 3 | 输出线缆组件 | YLC-XL-3 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 |  |
| 4 | 柜顶风机组件 | YLC-XL-4 | 优利康、汇川、英威腾 | 台 | 3 | 含风机外壳 |
| 5 | 光纤组件 | YLC-XL-4 | 优利康、汇川、英威腾 | 套 | 1 | 15组单元通讯光纤 |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 | 终端等、耐压试验等 |

注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在2024年 1月 日 前，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标

6、技术资料

6.1 一般要求

6.1.1 投标方按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(中文)。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，提供电子版本。

6.1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 投标方负责编写并出版所供产品的的技术规范, 并经招标方和设计方确认。合同签定后 15天内

给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。提供最终版的正式图纸的同时，提供正式的AUTOCAD电子版本。

6.1.4 投标方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。投标方须满足以上五个方面的具体要求。

6.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需文件和资料，投标方及时免费提供。

6.1.6 招标方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6.1.7 完工后的产品与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员需进一步修改图纸，投标方对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

6.1.8 投标方提供的竣工技术资料为每台8套，电子版 1 套。

6.2资料提交的基本要求

6.2.1 在合同或技术协议签订后，投标方向招标方提供下列技术文件 一式两2份，并同时提供电子版本。

6.2.2文件内容及交付日期

图纸类:合同生效后15日内交付

a. 系统图、原理图。组装图:表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量;主接线端子板位置、大小尺寸、材料及允许的作用力(三个方向);运输尺寸和重量;电缆接口位置等并附有电气特性数据。

b. 基础图:标明设备及其安装螺栓的位置和尺寸;作用于设备基础的静态力;接地螺栓的位置和尺寸等。

c. 铭牌图:包括主要额定数据、合同编号、重量等。说明书:合同生效后15日内交付

d.安装、运行、维护、和全部附件的完整说明和数据。

e. 额定值和特性资料。

f. 所有附件的全部部件序号的完整资料。

g. 例行试验数据。

h. 表示设备的结构图以及对基础的技术要求。

i. 其它适用的资料和说明。

j.试验报告:出厂试验报告(包括主要部件及整机满载负荷试验);发货前1周内

7、交货进度

7.1项目名称：宜兴水务集团有限公司氿滨水厂东厂区5#高压变频器改造采购

7.2交货地点：宜兴水务集团氿滨水厂

7.3签订合同后，生产厂家在25日内完成设备、图纸方案、设备、安装及建筑等材料发到买方现场。15日内完成安装、配线及调试等全部工作。

7.4说明:备品备件及专用工具随主设备同时交货。

8、监造、检验/试验和性能验收试验

8.1 概述

8.1.1本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本技术协议规定的要求。

8.1.2投标方在本合同生效后1个周内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合本技术协议的规定。

8.2工厂的检验和监造

8.2.1招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

8.2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标方可以拒收,投标方更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标方不承担上述的费用。

8.2.3招标方有对货物运到招标方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标方按合同规定负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。

8.2.4投标方在开始进行工厂试验前10天,通知招标方进行日程安排。根据这个日程安排,招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后5天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,招标方代表有权发表意见,投标方认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

8.2.5若招标方不派代表参加上述试验,投标方在接到招标方关于不派员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后,或招标方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

8.2.6 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题。

8.3 试验内容

8.3.1一般要求

本项用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合要求。投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供设备的不低于本设备规范书要求的检验、性能验收试验标准。

8.3.2试 验

8.3.2.1工厂试验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。其检验记录和测试报告要作为交货时质量证明文件的组成部分。检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验及出厂试验。投标方的检验结果应满足本技术规范书的要求。 出厂验收前一周，投标方通知招标方进行验收的准备。投标方应提供标准的验收、试验清单。

产品的厂内试验至少包括下列的项目:

绝缘试验

模拟负载试验

压频比试验

频率调节范围试验

连续运行试验

启动性能试验

保护性能试验

8.3.2.2现场试验

投标方派工程技术人员负责现场调试、投产的试验和检查，费用由投标方自理。在试验和检查中发现元件、部件损坏，投标方应免费负责调换，机械结构损坏，投标方免费负责修理。

现场试验中应不少于以下项目:

电动机启动性能试验，测量变频器的输出电流波形和幅值。 频率调节范围测试

电动机震动测试

电动机温度测试

电动机噪音测试

电动机、变压器等保护功能、传动性能测试

功率因数测试

输出电压不对称度测试

变频器输入、输出谐波，确定电压畸变率

9、技术服务和联络

9.1 投标方现场技术服务职责

9.1.1设备在现场安装时，投标方应派人到现场安装，负责调试，并负责解决设备在安装、调试、试运行中发现的制造及性能等方面的问题。招标方配合现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

服务计划表

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 变频器与现场接口设计 | 2人/4天 | 工程师 | 2 |  |
| 2 | 现场维护、改造 | 4人/18天 | 工程师 | 2 |  |
| 3 | 现场调试 | 2人/2天 | 工程师 | 2 |  |
| 4 | 性能试验 | 2人/1天 | 工程师 | 2 |  |
| 5 | 交货验收 | 1人/1天 | 工程师 | 1 |  |
| 6 | 协助投运 | 1人/1天 | 工程师 | 1 |  |

技术服务内容

1 变频器与现场接口设计

2变频器现场维护、改造

3 变频器现场调试

4 变频器试运行监护

说明：变频器到现场的电缆、控制线和信号线由招标方负责，投标方人员完成变频器柜内设备的安装和接线。控制系统调试 招标方保证具备控制电源送电条件。 主回路调试 具备高压送电条件。 变频器试运行 保证设备具备运行条件。

9.1.2投标方现场服务人员应具有下列资质:

(1) 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

(2)有较强的责任感和事业心，按时到位;

(3)了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

(4)身体健康，适应现场工作的条件。

投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的供方现场服务人员。

9.1.3投标方现场服务人员的职责

(1)投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

(2)在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经招标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

（3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

(4)投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

(5)投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

10、培训

10.1为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容

应与工程进度相一致。

10.2培训计划和内容由投标方在投标文件中列出(格式)。

培训计划表

培训计划和内容由卖方在投标文件中列出（格式）

| 序号 | 培训内容 | 培训教师构成 |  |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划人数 | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 变频器原理和构成 | 用户安排 | 高级工程师 | 1 | 氿滨水厂 |  |
| 2 | 使用手册讲解 | 用户安排 | 工程师 | 1 | 氿滨水厂 |  |
| 3 | 设备维护讲解 | 用户安排 | 工程师 | 1 | 氿滨水厂 |  |
| 4 | 现场设备讲解认识 | 用户安排 | 工程师 | 1 | 氿滨水厂 |  |
| 5 | 现场操作演示 | 用户安排 | 高级工程师 | 1 | 氿滨水厂 |  |
| 6 | 指导用户操作 | 用户安排 | 工程师 | 1 | 氿滨水厂 |  |

10.3培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

10.4投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

11、设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。投标方应无偿按招标方要求在指定的时间和地点举办设计联络会，设计联络会费用由投标方承担。

12、项目管理

12.1合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度，设计制造，图纸文件，制造确认，包装运输，现场安装，调试验收等。

12.2合同签定后，投标方应按招标方指定的时间和位置及时到场召开技术联络会。

12.3每次技术联络会的安排,包括会期,议程,地点,参加人数等,由双方协商确定,由投标方负责办理。

12.4每次技术联络会结束时,双方应签署会议纪要。

13、质量保证与索赔

13.1 质量保证期是指合同设备安装调试完上电运行，双方签发验收证书之日起整体保修1年。

13.2应采用优质元器件、提供优质产品，确保设备安全连续运行小时数达到7500小时/年。

13.3 在质量保证期内内由于投标方的过失或疏忽造成的供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了招标方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则投标方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3个月运到指定目的车站，并且通知招标方。

13.4本设备合同执行期间，如果投标方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于投标方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，投标方应立即无偿更换和修理。如需更换，投标方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。

13.5由于招标方未按投标方所提供的技术资料、图纸、说明书和投标方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由招标方负责修理，更换，但投标方有义务尽快提供所需更换的部件，对于招标方要求的紧急部件，投标方应安排最快的方式运输，所有费用均由招标方负担。

13.6如由于投标方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

13.7潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，投标方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到保证期终止后一年。

13.8在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属投标方责任，则招标方有权向投标方提出索赔。

13.9 投标方如对上述招标方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到招标方书面通知后3天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，投标方可在接到通知后1周内，自费派代表赴现场同招标方代表共同复验。

13.10如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

13.11 经双方确认或请第三方权威部门仲裁确定，不论合同设备的损失或损坏的责任在招标方或是在投标方，投标方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

14、售后服务及承诺

14.1在设备使用中，如发生问题，投标方应在接到通知后24小时内，派出技术人员到现场维修服务。

14.2投标方每年派技术人员到现场进行1次现场设备检查和维护技术服务。

14.3 控制系统软件升级服务。如控制系统软件存在问题，影响设备的正常运行，则投标方应无偿对软件进行升级服务。

- 第四章 合同书（格式文本）

甲方（以下简称甲方）：宜兴水务集团有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币        元（大写：     ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202312005）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 第五章 合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202312005招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的产品和相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容： 氿滨水厂东厂区5#高压变频器改造项目

二、价格及支付

1、此次中标价格执行，合同总标的额为      万元

2、本合同为固定总价合同，投标总价已包含所有货物、安装、设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、机械、各种税费（如政策性调整税费将作同步调整）、劳保、质保、调试及其材料及验收合格之前保管及包修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

3、付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场安装调试后，并经供需双方检查合格后签署验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行三个月后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）质保期一年满后，无质量问题30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4、履约保证金的退还：履约保证金于服务期结束后30日内无息退还

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同时或后发现乙方存在弄虚作假等行为，则由乙方支付合同总金额10%赔偿违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

五、交货和验收

1、签订合同后，生产厂家在25日内完成设备、图纸方案、安装及建筑等材料发到买方现场。15日内完成安装、配线及调试等全部工作。

2、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点，到货后的卸货力资、机械租赁等费用由乙方负责。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

5、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料及配件、装箱单、质量检验合格证书、原厂保修卡、用户手册等随机资料及包装完整无破损。

6、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

7、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、安装调试及售后服务：

1、乙方负责本次设备的安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

6、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

7、保修期后的货物维护由双方协商再定。

七、违约责任：

1、如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按合同总价款的3‰支付。乙方逾期交货超过15个工作日以上的视为乙方不履行合同，甲方如已支付费用的，乙方应全部返还。

2、由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

3、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

4、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报监管部门同意后，有权随时解除合同，并要求乙方承担合同总价款30%的违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

5、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

6、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、招标文件中所列数量为项目的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202312005

项目名称：宜兴水务集团有限公司氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器改造采购

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                  （签名）

日期：  年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴水务集团有限公司：

我方收到你们氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器改造采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币（大写）				元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                                                  单位：元

改造范围

| 序号 | 设备名称 | 设 备 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氿滨水厂东厂区5#高压变频器改造 |  | 套 | 1 | 详见技术规范书要求 |  |  |  |  |

主要改造清单如下：

表一： 功率单元改造清单

| 功率单元改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 备注 |
| 1 | 单元模块 | 710V/080A | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电容 | 400V/10000uF | 德国EPCOS、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | IGBT模块 | 150A/1700V | 德国英飞凌、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 单元板 | YL0001-80 | 优利康/汇川/英威腾 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 整流桥 | 200A/2000V | 固驰、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 吸收电容 | 1.0Uf/1600V | ACON、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 滤波电容 | 0.22Uf/2000V | ACON、西门子、ABB、施耐德 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 铜排 | YL-130 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 模块外壳 | YL-130 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 门级驱动板 | YL-PCB-130 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 辅材 |  |  | 项 | 15 |  |  |  |  | 线缆、端子等 |

表二： 控制系统改造清单

| 控制系统改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 |
| 1 | 5级控制器 | YCB-130-CT | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主控板组件 | PCB-A | 优利康/汇川/英威腾 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 信号板组件 | PCB-B | 优利康/汇川/英威腾 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 电源板组件 | PCB-C | 优利康/汇川/英威腾 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 光纤板组件 | PCB-D | 优利康/汇川/英威腾 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 1.5 | IO板组件 | PCB-E | 优利康/汇川/英威腾 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 监视器组件 | PCB-F | 优利康/汇川/英威腾 | 个 | 1 |  |  |  |  |

表3： 主控系统改造清单

| 主控系统改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 备注 |
| 1 | 双电源控制变压器 | YLC-KZB-1 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 输出电压板组件 | PCB-A-C | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 输入电压检测板组件 | PCB-B-C | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 输入电流检测组件 | PCB-C-C | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 输出电流检测组件 | PCB-D-C | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 线缆、端子等 |

表4：系统改造清单

| 系统改造明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 备注 |
| 1 | 二次线缆组件 | YLC-XL-1 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  | 15组交流输入线缆 |
| 2 | 输入线缆组件 | YLC-XL-2 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  | 75mm²高压电缆 |
| 3 | 输出线缆组件 | YLC-XL-3 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 柜顶风机组件 | YLC-XL-4 | 优利康/汇川/英威腾 | 台 | 3 |  |  |  |  | 含风机外壳 |
| 5 | 光纤组件 | YLC-XL-4 | 优利康/汇川/英威腾 | 套 | 1 |  |  |  |  | 15组单元通讯光纤 |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 终端等、耐压试验等 |

以上所有含税合计：（小写）：

（大写）：

投标人签名：                                                  日期：

- 投标报价应包含全部、辅助材料、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 本项目为固定总价项目，投标方包工包料承包，投标人所供的供货范围应满足本招标文件技术规范要求，但不局限于清单设备和装置，对于其他未列供货范围的部件，却是技改必须的，一经发现投标人应及时免费提供，招标人不再向投标人支付任何其他费用。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202312005

日期：

宜兴水务集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（     ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（    ）进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号： YXGYJT202312005

日   期：

宜兴水务集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202312005

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料：

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件 ）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司)为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202312005

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

宜兴水务集团有限公司氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器改造采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴水务集团有限公司氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器改造采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202312005

②项目名称：宜兴水务集团有限公司氿滨水厂（东厂区）5#高压变频器改造采购

③项目简要说明：详见招标文件

本项目预算为：25万元，最低价评标法

二、投标人资格要求：

投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、不接受联合体，不接受成交后分包；

5、良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2024年1月 29日 9:00

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2024年1月 22日到2024年1月 28日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：张先生，吴先生 联系电话：0510-80718725，0510-80718867 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴水务集团有限公司

2024 年1月22日