宜兴市张渚填埋场与城北中转站在线监测系统运营维护服务采购项目

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202409007

采购人：宜兴市公用环卫有限公司

二0二四年十一月十八日

目     录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标方法和标准	13

第四章 项目技术要求和有关说明	16

第五章 合同书（格式文本）	25

第六章 附件（投标文件格式）	30

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用环卫有限公司对宜兴市张渚填埋场与城北中转站在线监测系统运营维护服务采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 项目名称：宜兴市张渚填埋场与城北中转站在线监测系统运营维护服务采购项目 项目编号: YXGYJT202409007 评标方法：最低价中标 本项目预算为：22.4万元（含税）（2年运营维护服务）。 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：集中考察或答疑：为确保本次采购项目顺利实施，采购人将于2024年11月 19日至11月22日组织现场集中考察。 地点： 宜兴市张渚镇飞灰填埋场（联系人：王华彬，联系电话：13771354282 ） 宜兴市公用环卫有限公司城北中转站（联系人：钱军，联系电话：13961511088） 各投标人应认真踏勘张渚垃圾填埋场与城北中转站，熟悉张渚垃圾填埋场与城北中转站运营情况及周边的地形、交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料，根据现场的实际情况，并将需要或可能发生的费用，全部计入投标报价内。无论是否开列此类费用，采购单位将一律视为一个有经验的投标人已确认所有现场条件，并预计到了所有可能发生的异常情况。投标人中标后，不得以不了解或不完全了解张渚垃圾填埋场、城北中转站情况为理由而提出额外费用等要求，对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。若投标单位不参加本次集中考察和答疑，中标后，中标单位不得以招标提供的相关数据、设备及设计等不合理为由提出额外费用等要求。 |  |
| 4 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金贰仟捌佰元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致, 且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000261186. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，退回。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：2份 |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2024年11月25日9:00 定标时间：评标结束后（北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团二楼开标室。 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 联系人：汪女士，吴先生 联系电话：0510-80755155，0510-80718885 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号孵化园2楼 邮政编码：214200 |  |
|  | 质疑受理人及联系电话： 汪女士：0510-80755155 吴先生：0510-80718885 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3评审费收费标准（如有外请专家）:参照苏财规[2017]39号文相关规定收取费用 （请各投标单位把此费用考虑在内）。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团官网”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环卫有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用环卫有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外；

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标单位。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体投标、中标后发包

五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第四章项目技术要求和有关说明、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低价评标法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标时间截止后投标人不足3家，且未采用其他其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金 账户名称 | 宜兴市公用环卫有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账 号 | 32001616236050775875 |  |  |

23.5 履约保证金于运营合同到期后的三十个工作日内无息退还。

(1)若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。供应商投诉由宜兴市公用环保集团有限公司处理。

- 第三章  项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场与城北中转站经处理后的排水口COD、氨氮、PH、流量计、水质自动采样仪、数据采集传输仪在线监测仪按照环保要求、排污许可证要求，提供运行维护服务。具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

- 服务

1.1中标人应提供的运行维护服务，张渚填埋场包括主要仪器设备维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；城北中转站包括现有在线监测设备的维护和运行工作；运维服务包含不限于：

（1）按照《中华人民共和国国家环境保护标准》（HJ355-2019）文件要求进行现场运维，每7天上门进行设备维护，台账记录等工作。

（2）中标人负责运维期内在线监测设备所有非人为原因造成的故障维修产生的费用。

1.2中标单位应能及时发现和解决系统出现的各种问题，发现故障或接到故障通知在1小时内响应，并在2小时内到达现场，及时排除故障。预估6小时内无法解决故障提供同款或同类备机保障数据传输。

1.3有尽快解决系统重大故障切实可行的措施和能力。

1.4中标人中标后负责城北中转站现有在线监测设备移机至指定位置。

- 技术支持

1.1维护标准：系统连续运转时，按小时值统计结果，数据捕捉率不小于95%。

1.2制定技术服务条款及实施办法等，并有明确的售后服务措施。

1.3技术培训要求（所有培训费用均包括在投标总价中，采购方不再另付费用）。

- 招标托管运行维护情况及需求

1.项目背景

1.1项目基本情况

张渚填埋场位于张渚镇南门村站附近，城北中转站位于宜兴市高塍镇老104国道以北、红心路以西，投标人对现场进行踏勘后，采购单位均视为对现场所有设施设备、工艺的认可。

1.2 运行维护服务期限

托管运行维护服务期限是指投标人中标后签订合同之日起 2 年内的运行维护服务管理。

2. 项目托管运行维护服务外包要求

2.1 监测服务管理要求

（1）中标单位应严格按照《中华人民共和国国家环境保护标准》(HJ355-2019)运维规范执行，含试剂、人工、标定等费用。

（2）中标方需准时履行各项数据监测工作，每月一次自动校验校准服务，水样实验室比对出报告并记录好所有监测台账，保留基础数据，以备环保部门检查。

（3）中标单位应配备技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

（4）中标单位应按有关规范、规定的要求，建立完善的管理制度、抽检操作规程、检测点位要求和岗位责任制。

2.2项目管理要求

(1) 招标人考核管理要求

检测考核：在合同期内，根据监测方案和依据，对检测时效性（按投标文件）、次数进行考核。若因中标方原因，出现漏检、延误检测等情况，甲方扣除乙方服务费用2000元/次。以此类推，若累计出现5次类似情况，招标人将终止合同，扣除履约保证金，且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。

(2) 监督管理要求

中标人应接受行政管理部门及招标人对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

中标人应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常检测管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

中标人应建立应对本项目系统设备涉及的各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）中标人应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）中标人必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）中标人未经招标人以及有关部门的同意，不得擅自改变场区内原有设施现状。

4）本项目的安全生产责任由中标人承担。

3、运行与日常维护要求

3.1　每日上午、下午远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常， 如发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

3.2　每48小时自动进行化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮（NH3-N）水质自动分析仪的零点和量程校正。

3.3　每周一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

3.3.1　检查各台在线监测仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

3.3.2　检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各在线监测仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

3.3.3　检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

3.3.4　对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

3.3.5　检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

3.3.6　观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

3.4　每月现场维护内容包括：

3.4.1　化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪： 检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

3.4.2　氨氮（NH3-N）水质自动分析仪：气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁。

3.4.3　每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

3.5　每3个月（季）至少检查一次化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时更换，检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜，必要时更换。

3.6　根据实际情况更换化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈。

3.7　其他预防性维护

3.7.1　保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

3.7.2　保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

3.7.3　对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

3.7.4　此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

3.8　操作人员在对系统进行日常维护时，作好巡检记录，巡检记录包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

3.9　仪器废液送至相关的废品处理中心妥善处理。

4、校验

4.1　日常校验

每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

实际水样比对试验结果满足表1性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于推荐值的±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足表1要求时，立即重新进行第2次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前对仪器进行校验和比对试验。

每季进行重现性、零点漂移和量程漂移试验。

5、仪器的检修

5.1　在线监测仪器需要停用、拆除或者更换的，运维单位事先报经环境保护有关部门批准。

5.2　运维单位发现故障或接到故障通知，在2小时内赶到现场进行处理。

5.3　对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，对不易诊断和维修的仪器故障，若6小时内无法排除，安装备用仪器。

5.4　仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行一次校验和比对实验。

5.5　若数据存储／控制仪发生故障，在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。

5.6　仓库备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

5.7　在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于6h，数据报送每天不少于4次监测技术要求参照 HJ 91.1 执行。

6、质量保证与质量控制

6.1　运维单位操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

6.2　在线监测仪器通过检定或校验，在有效使用期内。具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能，以保证在线监测结果的可靠性和准确性。

6.3　建议采用有证标准样品，若考虑到运行成本采用自配标样，用有证标准样品对自配标样进行验证，验证结果在标准值允许范围内。标样浓度与被测废水浓度相匹配。每周用国家认可的质控样（或按规定方法配制的标准溶液）对在线监测仪器进行一次标样溶液核查，质控样（或标准溶液）测定的相对误差不大于推荐值的±10%，若不符合，重新绘制校准曲线，并记录结果。样品的测定值在校准曲线的浓度范围内。

6.4　按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验，比对试验时， 实验室质量控制按照有关规定执行，比对试验实验室监测分析方法详见表2，比对试验误差值在表1规定的范围内。

- 表1、在线监测仪器性能指标要求

| 仪器名称 |  | 响应时间 （min） | 零点漂移 | 量程漂移 | 重复性 误差 | 实际水样比对试验相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪 |  | / | ±5mg/L | ±10% | ±10% | ±10% 以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验 （COD <30 mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | ±30% （30 mg/L≤COD<60 mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | ±20% (60 mg/L≤COD <100 mg/L) |
|  |  |  |  |  |  | ±15% (COD≥100 mg/L) |
| NH3-N水质自动分析仪 | 电极法 | 5min内 | ±5% | ±5% | ±5% | ±15% |
|  | 光度法 | 参照仪器 说明书 | ±5% | ±10% | ±10% | ±15% |
| pH水质自动分析仪 |  | 0.5min |  | ±0.1pH | ±0.1pH | ±0.5pH |

- 2、比对试验的实验室测定方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914 |
|  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70 |
| 2 | NH3-N | 水质 铵的测定 纳氏试剂分光光度法 | GB 7479 |
|  |  | 水质 铵的测定 水扬酸分光光度法 | GB 7481 |
| 3 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920 |
| 4 | 流量计 | 水质 超声波探测 | GB HJ355 |

6.5　样品采集和保存严格执行HJ91.1有关规定，实施全过程质量控制和质量保证。

7、技术要求

7.1　在线监测仪器的各项性能指标应在表1规定的范围内。

7.2　COD平均无故障连续运行时间≥360h/次， 其余项目平均无故障连续运行时间≥720h/次。

7.3　监测值的数量要求

7.3.1　连续排放

在连续排放情况下，化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪等至少每4小时获得一个监测值，每天保证有6个测试数据；pH水质自动分析仪和流量计至少每10分钟获得一个监测值。

7.3.2　间歇排放

间隙排放期间，根据实际排水时间确定应获得的监测值。

对化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪而言，监测数据数不小于污水累计排放小时数/2。

7.4　设备运转率

设备运转率应达到95%以上，以保证监测数据的数量要求。设备有效运转率公式如下：

实际运行天数企业排放天数设备运转率% =            ×100%

8、监督核查

8.1　环境保护有关部门对运维单位管理的在线监测设备定期进行抽检及校验，每年一至二次。平时对各仪器进行不定期抽查校验，校验工作由有资质的监测机构承担。

8.2　定期校验主要包括按环境监测技术规范进行现场比对试验、质控样试验，对运行数据和日常运行记录审核检查等。比对试验的实验室测定方法见表2，对于排放高氯废水（氯离子浓度在1000～20000mg/L）的固定污染源，实验室化学需氧量测定方法采用HJ/T 70。

8.3　环境保护有关部门监督检查运维单位管理的企业在线监测系统日常运行、维护记录、仪器维修记录及仪器检定证书、校正记录和设备台帐，定期审核运维单位上报的在线监测数据。

9、技术档案

9.1　技术档案内容

9.1.1　在线监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表。

9.1.2　在线监测仪器的运行调试报告、例行检查记录。

9.1.3　检测机构的年检记录。

9.1.4　在线监测仪器的检修登记记录。

9.1.5　仪器的操作、使用、维护规范。

9.2　技术档案基本要求

9.2.1　档案中的表格应采用统一的标准表格。（中标后由双方确认表格格式）

9.2.2　记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

9.2.3　可从技术档案中查阅和了解在线监测仪器的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。

9.2.4　与在线监测仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。

10 违约金

10.1  运行维护人员接到采购人运行电话未在规定时间内响应的，支付违约金1000元/次。

10.2  运行维护人员应保持24小时电话畅通，拒接或联系不上每次支付违约金100元。

10.3  采购人达标排放，如因在线监测设备故障引起超标造成采购人经济损失或收到电子督办单的，支付违约金5000元/次。

10.4  站房管理按照生态环境部门的相关要求执行，运行人员因未按要求执行导致收到生态环境部门整改通知后，拒不整改或造成采购人经济损失的，支付违约金5000元。

10.5  站房卫生不符合采购人要求时，未在采购人规定时间内整改完毕的，每次支付违约金100元。

10.6  设备未及时巡检每次支付违约金100元。

10.7  未按照约定进行定期维护每次支付违约金500元。

10.8  各类数据未及时上传或补传，每次支付违约金2000元。

四、国控企业数据修约要求：

1. 省环保平台数据修约服务，宜兴环保云平台联网服务，国发环保平台数据标记服务：

2.	完成对国控企业在线数据修约工作，保证数据传输有效率达到99.9%；

3.	维护环保设施实时监控系统，确保正常运转率在95%以上；

4.	维护环保设施实时监控系统计算机及辅助设备等硬件的日常维护，确保各种设备处于良好的运行状态；

5.	负责环保设施实时监控系统的各种系统软件和应用软件的维护；

6.	负责无锡市宜兴生态环境局相关部门配备的在线监控系统服务器、网络设备、安全设备、客户机等软硬件维护；

7.	每月做好在线监控数据的汇总统计工作。并做好数据异动分析工作，及时上报相关管理部门；

8.	对在线自动监控（监测）系统数据传输新标准具备相应的应对方案；

9.	工作完成情况按考核办法进行考核；

10. 数据修约方案细则

（1）按国家的相关规定，对宜兴市所管辖的国控企业在线监测数据进行修约补遗工作，确保相关企业国发平台自动监控设备传输有效率在99.9%以上，如因国发国台身故障影响传输有效率的情况除外。

（2）对国控企业每日缺失数据按照相关规定，在10个自然日内，完成数据修约补遗（国家法定假日包括在10天之内）。并在次月10日前上传正式凭证。

（3）数据缺失的情况：查询国发软件中缺失数据，并在宜兴平台中核查。如宜兴平台数据正常，国发软件中缺失，通知技术人员补传；如宜兴平台及国发软件均缺失，认真审核运维人员上报的缺失及异常原因，在国发软件中进行修约，确保一一对应。

（4）录入企业、运维公司提供的各类停电、停运、停产报告，与数据修约信息保持一致。如非停电、停运、停产等原因导致的缺失及异常数据，及时通知运维人员解决，并将原因汇总上报。

（5）由于中标单位运维的仪器故障导致的数据缺失，中标单位应在72小时之内予以补传数据（72小时包括节假日）。

（6）修改数采仪程序，给每一个做样值备注时间，防止相同数据不上传平台的情况。

11、数据汇总、统计分析等日常工作（每天发前一天报表）

（1）根据信息中心发送的“整改建议书”提供异常数据整改情况。

（2）提供污水修约数据报表，保证两平台修约后数据一致。

（3）提供“日数据超标企业报表”、 “每日数据缺失/异常情况报表”、“数据传输率低的企业报表”。

（4）其它临时性报表统计及制作工作。

每日下午5点前报送日报表至生态环境局稽查科及信息中心相关人员。

五、付款方式

本项目运行维护费用，中标人应在每月10日前，向招标人提交上月检测台账记录，各类检测报告，经招标人审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本项目中标价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给中标人。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四章

宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场

在线监测系统运营维护服务采购项目

协

议

书

甲方：宜兴市公用环卫有限公司

乙方：

签约时间：二○二四年  月

张渚填埋场在线监测系统运营维护服务采购项目合同

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用环卫有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币          元（大写：      ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同甲、乙双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202409007 ）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品或服务逐项进行验收，在确认供货产品或服务符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所：宜兴市经济技术开发区 | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202409007 招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买  张渚填埋场在线监测系统运营维护服务采购项目  。

二、价格及支付

1、此次中标价格，合同价       元。

2、服务期限：2年（稳定运行期签发之日起计算）。

3、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、货物、附件、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4、付款步骤：

（1）本项目运营维护费用，中标人应在每月10日前，向招标人提交上月检测台账记录，各类检测报告，经甲方审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给乙方。

（2）履约金的退还：在服务期满后30日内无息退还。

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、技术要求

本项目为宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场经处理后的排水口COD、氨氮、PH、流量计、水质自动采样仪、数据采集传输仪在线监测仪按照环保要求、排污许可证要求，提供运行维护服务。具体要求如下，乙方须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

1、服务

1.1乙方应提供的运行维护服务，包括主要仪器设备维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。运维服务包含不限于：

（1）按照《中华人民共和国国家环境保护标准》（HJ355-2019）文件要求进行现场运维，每7天上门进行设备维护，台账记录等工作。

（2）乙方负责运维期内所有易损配件的更换以及设备故障维修产生的费用。

1.2乙方应能及时发现和解决系统出现的各种问题，发现故障或接到故障通知在1小时内响应，并在2小时内到达现场，及时排除故障。预估6小时内无法解决故障提供同款或同类备机保障数据传输。

1.3有尽快解决系统重大故障切实可行的措施和能力。

技术支持

1.1维护标准：系统连续运转时，按小时值统计结果，数据捕捉率不小于95%。

1.2制定技术服务条款及实施办法等，并有明确的售后服务措施。

1.3技术培训要求（所有培训费用均包括在投标总价中，采购方不再另付费用）。

2、招标托管运行维护情况及需求

1.项目背景

1.1项目基本情况

张渚填埋场位于张渚镇南门村站附近，乙方对现场进行踏勘后，乙方单位均视为对甲方现场所有设施设备、工艺的认可。

1.2 运行维护服务期限

托管运行维护服务期限是指乙方中标后签订合同之日起 2 年内的运行维护服务管理。

2. 项目托管运行维护服务外包要求

2.1 监测服务管理要求

（1）乙方应严格按照《中华人民共和国国家环境保护标准》(HJ355-2019)运维规范执行，含试剂、人工、标定等费用。

（2）乙方需准时履行各项数据监测工作，每月一次自动校验校准服务，水样实验室比对出报告并记录好所有监测台账，保留基础数据，以备环保部门检查。

（3）中乙方应配备技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

（4）乙方应按有关规范、规定的要求，建立完善的管理制度、抽检操作规程、检测点位要求和岗位责任制。

2.2项目管理要求

(1) 乙方考核管理要求

检测考核：在合同期内，根据监测方案和依据，对检测时效性（按投标文件）、次数进行考核。若因乙方原因，出现漏检、延误检测等情况，甲方扣除乙方服务费用2000元/次。以此类推，若累计出现5次类似情况，甲方将终止合同，扣除履约保证金，且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。

(2) 监督管理要求

乙方应接受行政管理部门及招标人对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

乙方应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常检测管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

乙方应建立应对本项目系统设备涉及的各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）乙方应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）乙方必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）乙方未经招标人以及有关部门的同意，不得擅自改变场区内原有设施现状。

4）本项目的安全生产责任由中标人承担。

3、运行与日常维护要求

3.1　每日上午、下午远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常， 如发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

3.2　每48小时自动进行化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮（NH3-N）水质自动分析仪的零点和量程校正。

3.3　每周一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

3.3.1　检查各台在线监测仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

3.3.2　检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各在线监测仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

3.3.3　检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

3.3.4　对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

3.3.5　检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

3.3.6　观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

3.4　每月现场维护内容包括：

3.4.1　化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪： 检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

3.4.2　氨氮（NH3-N）水质自动分析仪：气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁。

3.4.3　每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

3.5　每3个月（季）至少检查一次化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时更换，检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜，必要时更换。

3.6　根据实际情况更换化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈。

3.7　其他预防性维护

3.7.1　保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

3.7.2　保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

3.7.3　对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

3.7.4　此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

3.8　操作人员在对系统进行日常维护时，作好巡检记录，巡检记录包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

3.9　仪器废液送至相关的废品处理中心妥善处理。

4、校验

4.1　日常校验

每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

实际水样比对试验结果满足表1性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于推荐值的±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足表1要求时，立即重新进行第2次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前对仪器进行校验和比对试验。

每季进行重现性、零点漂移和量程漂移试验。

5、仪器的检修

5.1　在线监测仪器需要停用、拆除或者更换的，运维单位事先报经环境保护有关部门批准。

5.2　运维单位发现故障或接到故障通知，在2小时内赶到现场进行处理。

5.3　对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，对不易诊断和维修的仪器故障，若6小时内无法排除，安装备用仪器。

5.4　仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行一次校验和比对实验。

5.5　若数据存储／控制仪发生故障，在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。

5.6　仓库备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

5.7　在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于6h，数据报送每天不少于4次监测技术要求参照 HJ 91.1 执行。

6、质量保证与质量控制

6.1　运维单位操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

6.2　在线监测仪器通过检定或校验，在有效使用期内。具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能，以保证在线监测结果的可靠性和准确性。

6.3　建议采用有证标准样品，若考虑到运行成本采用自配标样，用有证标准样品对自配标样进行验证，验证结果在标准值允许范围内。标样浓度与被测废水浓度相匹配。每周用国家认可的质控样（或按规定方法配制的标准溶液）对在线监测仪器进行一次标样溶液核查，质控样（或标准溶液）测定的相对误差不大于推荐值的±10%，若不符合，重新绘制校准曲线，并记录结果。样品的测定值在校准曲线的浓度范围内。

6.4　按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验，比对试验时， 实验室质量控制按照有关规定执行，比对试验实验室监测分析方法详见表2，比对试验误差值在表1规定的范围内。

- 表1、在线监测仪器性能指标要求

| 仪器名称 |  | 响应时间 （min） | 零点漂移 | 量程漂移 | 重复性 误差 | 实际水样比对试验相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪 |  | / | ±5mg/L | ±10% | ±10% | ±10% 以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验 （COD <30 mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | ±30% （30 mg/L≤COD<60 mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | ±20% (60 mg/L≤COD <100 mg/L) |
|  |  |  |  |  |  | ±15% (COD≥100 mg/L) |
| NH3-N水质自动分析仪 | 电极法 | 5min内 | ±5% | ±5% | ±5% | ±15% |
|  | 光度法 | 参照仪器 说明书 | ±5% | ±10% | ±10% | ±15% |
| pH水质自动分析仪 |  | 0.5min |  | ±0.1pH | ±0.1pH | ±0.5pH |

- 2、比对试验的实验室测定方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914 |
|  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70 |
| 2 | NH3-N | 水质 铵的测定 纳氏试剂分光光度法 | GB 7479 |
|  |  | 水质 铵的测定 水扬酸分光光度法 | GB 7481 |
| 3 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920 |
| 4 | 流量计 | 水质 超声波探测 | GB HJ355 |

6.5　样品采集和保存严格执行HJ91.1有关规定，实施全过程质量控制和质量保证。

7、技术要求

7.1　在线监测仪器的各项性能指标应在表1规定的范围内。

7.2　COD平均无故障连续运行时间≥360h/次， 其余项目平均无故障连续运行时间≥720h/次。

7.3　监测值的数量要求

7.3.1　连续排放

在连续排放情况下，化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪等至少每4小时获得一个监测值，每天保证有6个测试数据；pH水质自动分析仪和流量计至少每10分钟获得一个监测值。

7.3.2　间歇排放

间隙排放期间，根据实际排水时间确定应获得的监测值。

对化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪而言，监测数据数不小于污水累计排放小时数/2。

7.4　设备运转率

设备运转率应达到95%以上，以保证监测数据的数量要求。设备有效运转率公式如下：

实际运行天数企业排放天数设备运转率% =            ×100%

8、监督核查

8.1　环境保护有关部门对运维单位管理的在线监测设备定期进行抽检及校验，每年一至二次。平时对各仪器进行不定期抽查校验，校验工作由有资质的监测机构承担。

8.2　定期校验主要包括按环境监测技术规范进行现场比对试验、质控样试验，对运行数据和日常运行记录审核检查等。比对试验的实验室测定方法见表2，对于排放高氯废水（氯离子浓度在1000～20000mg/L）的固定污染源，实验室化学需氧量测定方法采用HJ/T 70。

8.3　环境保护有关部门监督检查运维单位管理的企业在线监测系统日常运行、维护记录、仪器维修记录及仪器检定证书、校正记录和设备台帐，定期审核运维单位上报的在线监测数据。

9、技术档案

9.1　技术档案内容

9.1.1　在线监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表。

9.1.2　在线监测仪器的运行调试报告、例行检查记录。

9.1.3　检测机构的年检记录。

9.1.4　在线监测仪器的检修登记记录。

9.1.5　仪器的操作、使用、维护规范。

9.2　技术档案基本要求

9.2.1　档案中的表格应采用统一的标准表格。（中标后由双方确认表格格式）

9.2.2　记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

9.2.3　可从技术档案中查阅和了解在线监测仪器的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。

9.2.4　与在线监测仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。

10 违约金

10.1  运行维护人员接到采购人运行电话未在规定时间内响应的，支付违约金1000元/次。

10.2  运行维护人员应保持24小时电话畅通，拒接或联系不上每次支付违约金100元。

10.3  采购人达标排放，如因在线监测设备故障引起超标造成采购人经济损失或收到电子督办单的，支付违约金5000元/次。

10.4  站房管理按照生态环境部门的相关要求执行，运行人员因未按要求执行导致收到生态环境部门整改通知后，拒不整改或造成采购人经济损失的，支付违约金5000元。

10.5  站房卫生不符合采购人要求时，未在采购人规定时间内整改完毕的，每次支付违约金100元。

10.6  设备未及时巡检每次支付违约金100元。

10.7  未按照约定进行定期维护每次支付违约金500元。

10.8  各类数据未及时上传或补传，每次支付违约金2000元。

五、违约责任：

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

2、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

3、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

六、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

七、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

宜兴市城北中转站在线监测

系统运营维护服务采购项目

协

议

书

甲方：宜兴市公用环卫有限公司

乙方：

签约时间：二○二四年  月

- 宜兴市城北中转站在线监测系统运营维护服务采购项目合同

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用环卫有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币          元（大写：      ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同甲、乙双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202409007 ）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品或服务逐项进行验收，在确认供货产品或服务符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所：宜兴市经济技术开发区 | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202409007 招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买  宜兴市城北中转站在线监测系统运营维护服务采购项目  。

二、价格及支付

1、此次中标价格，合同价       元。

2、服务期限：2年（稳定运行期签发之日起计算）。

3、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、货物、附件、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4、付款步骤：

（1）本项目运营维护费用，中标人应在每月10日前，向招标人提交上月检测台账记录，各类检测报告，经甲方审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给乙方。

（2）履约金的退还：在服务期满后30日内无息退还。

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、技术要求

本项目为宜兴市公用环卫有限公司城北中转站经处理后的排水口COD、氨氮、PH、流量计、水质自动采样仪、数据采集传输仪在线监测仪按照环保要求、排污许可证要求，提供运行维护服务。具体要求如下，乙方须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

1、服务

1.1乙方应提供的运行维护服务，包括主要仪器设备维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。运维服务包含不限于：

（1）按照《中华人民共和国国家环境保护标准》（HJ355-2019）文件要求进行现场运维，每7天上门进行设备维护，台账记录等工作。

（2）乙方负责运维期内所有易损配件的更换以及设备故障维修产生的费用。

1.2乙方应能及时发现和解决系统出现的各种问题，发现故障或接到故障通知在1小时内响应，并在2小时内到达现场，及时排除故障。预估6小时内无法解决故障提供同款或同类备机保障数据传输。

1.3有尽快解决系统重大故障切实可行的措施和能力。

技术支持

1.1维护标准：系统连续运转时，按小时值统计结果，数据捕捉率不小于95%。

1.2制定技术服务条款及实施办法等，并有明确的售后服务措施。

1.3技术培训要求（所有培训费用均包括在投标总价中，采购方不再另付费用）。

2、招标托管运行维护情况及需求

1.项目背景

1.1项目基本情况

城北中转站位于宜兴市高塍镇老104国道以北、红心路以西，乙方对现场进行踏勘后，乙方单位均视为对甲方现场所有设施设备、工艺的认可。

1.2 运行维护服务期限

托管运行维护服务期限是指乙方中标后签订合同之日起 2 年内的运行维护服务管理。

2. 项目托管运行维护服务外包要求

2.1 监测服务管理要求

（1）乙方应严格按照《中华人民共和国国家环境保护标准》(HJ355-2019)运维规范执行，含试剂、人工、标定等费用。

（2）乙方需准时履行各项数据监测工作，每月一次自动校验校准服务，水样实验室比对出报告并记录好所有监测台账，保留基础数据，以备环保部门检查。

（3）中乙方应配备技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

（4）乙方应按有关规范、规定的要求，建立完善的管理制度、抽检操作规程、检测点位要求和岗位责任制。

2.2项目管理要求

(1) 乙方考核管理要求

检测考核：在合同期内，根据监测方案和依据，对检测时效性（按投标文件）、次数进行考核。若因乙方原因，出现漏检、延误检测等情况，甲方扣除乙方服务费用2000元/次。以此类推，若累计出现5次类似情况，甲方将终止合同，扣除履约保证金，且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。

(2) 监督管理要求

乙方应接受行政管理部门及招标人对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

乙方应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常检测管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

乙方应建立应对本项目系统设备涉及的各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）乙方应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）乙方必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）乙方未经招标人以及有关部门的同意，不得擅自改变场区内原有设施现状。

4）本项目的安全生产责任由中标人承担。

3、运行与日常维护要求

3.1　每日上午、下午远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常， 如发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

3.2　每48小时自动进行化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮（NH3-N）水质自动分析仪的零点和量程校正。

3.3　每周一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

3.3.1　检查各台在线监测仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

3.3.2　检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各在线监测仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

3.3.3　检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

3.3.4　对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

3.3.5　检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

3.3.6　观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

3.4　每月现场维护内容包括：

3.4.1　化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪： 检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

3.4.2　氨氮（NH3-N）水质自动分析仪：气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁。

3.4.3　每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

3.5　每3个月（季）至少检查一次化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时更换，检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜，必要时更换。

3.6　根据实际情况更换化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈。

3.7　其他预防性维护

3.7.1　保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

3.7.2　保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

3.7.3　对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

3.7.4　此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

3.8　操作人员在对系统进行日常维护时，作好巡检记录，巡检记录包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

3.9　仪器废液送至相关的废品处理中心妥善处理。

4、校验

4.1　日常校验

每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

实际水样比对试验结果满足表1性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于推荐值的±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足表1要求时，立即重新进行第2次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前对仪器进行校验和比对试验。

每季进行重现性、零点漂移和量程漂移试验。

5、仪器的检修

5.1　在线监测仪器需要停用、拆除或者更换的，运维单位事先报经环境保护有关部门批准。

5.2　运维单位发现故障或接到故障通知，在2小时内赶到现场进行处理。

5.3　对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，对不易诊断和维修的仪器故障，若6小时内无法排除，安装备用仪器。

5.4　仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行一次校验和比对实验。

5.5　若数据存储／控制仪发生故障，在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。

5.6　仓库备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

5.7　在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于6h，数据报送每天不少于4次监测技术要求参照 HJ 91.1 执行。

6、质量保证与质量控制

6.1　运维单位操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

6.2　在线监测仪器通过检定或校验，在有效使用期内。具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能，以保证在线监测结果的可靠性和准确性。

6.3　建议采用有证标准样品，若考虑到运行成本采用自配标样，用有证标准样品对自配标样进行验证，验证结果在标准值允许范围内。标样浓度与被测废水浓度相匹配。每周用国家认可的质控样（或按规定方法配制的标准溶液）对在线监测仪器进行一次标样溶液核查，质控样（或标准溶液）测定的相对误差不大于推荐值的±10%，若不符合，重新绘制校准曲线，并记录结果。样品的测定值在校准曲线的浓度范围内。

6.4　按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验，比对试验时， 实验室质量控制按照有关规定执行，比对试验实验室监测分析方法详见表2，比对试验误差值在表1规定的范围内。

- 表1、在线监测仪器性能指标要求

| 仪器名称 |  | 响应时间 （min） | 零点漂移 | 量程漂移 | 重复性 误差 | 实际水样比对试验相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪 |  | / | ±5mg/L | ±10% | ±10% | ±10% 以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验 （COD <30 mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | ±30% （30 mg/L≤COD<60 mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | ±20% (60 mg/L≤COD <100 mg/L) |
|  |  |  |  |  |  | ±15% (COD≥100 mg/L) |
| NH3-N水质自动分析仪 | 电极法 | 5min内 | ±5% | ±5% | ±5% | ±15% |
|  | 光度法 | 参照仪器 说明书 | ±5% | ±10% | ±10% | ±15% |
| pH水质自动分析仪 |  | 0.5min |  | ±0.1pH | ±0.1pH | ±0.5pH |

- 2、比对试验的实验室测定方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914 |
|  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70 |
| 2 | NH3-N | 水质 铵的测定 纳氏试剂分光光度法 | GB 7479 |
|  |  | 水质 铵的测定 水扬酸分光光度法 | GB 7481 |
| 3 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920 |
| 4 | 流量计 | 水质 超声波探测 | GB HJ355 |

6.5　样品采集和保存严格执行HJ91.1有关规定，实施全过程质量控制和质量保证。

7、技术要求

7.1　在线监测仪器的各项性能指标应在表1规定的范围内。

7.2　COD平均无故障连续运行时间≥360h/次， 其余项目平均无故障连续运行时间≥720h/次。

7.3　监测值的数量要求

7.3.1　连续排放

在连续排放情况下，化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪等至少每4小时获得一个监测值，每天保证有6个测试数据；pH水质自动分析仪和流量计至少每10分钟获得一个监测值。

7.3.2　间歇排放

间隙排放期间，根据实际排水时间确定应获得的监测值。

对化学需氧量（COD）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪而言，监测数据数不小于污水累计排放小时数/2。

7.4　设备运转率

设备运转率应达到95%以上，以保证监测数据的数量要求。设备有效运转率公式如下：

实际运行天数企业排放天数设备运转率% =            ×100%

8、监督核查

8.1　环境保护有关部门对运维单位管理的在线监测设备定期进行抽检及校验，每年一至二次。平时对各仪器进行不定期抽查校验，校验工作由有资质的监测机构承担。

8.2　定期校验主要包括按环境监测技术规范进行现场比对试验、质控样试验，对运行数据和日常运行记录审核检查等。比对试验的实验室测定方法见表2，对于排放高氯废水（氯离子浓度在1000～20000mg/L）的固定污染源，实验室化学需氧量测定方法采用HJ/T 70。

8.3　环境保护有关部门监督检查运维单位管理的企业在线监测系统日常运行、维护记录、仪器维修记录及仪器检定证书、校正记录和设备台帐，定期审核运维单位上报的在线监测数据。

9、技术档案

9.1　技术档案内容

9.1.1　在线监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表。

9.1.2　在线监测仪器的运行调试报告、例行检查记录。

9.1.3　检测机构的年检记录。

9.1.4　在线监测仪器的检修登记记录。

9.1.5　仪器的操作、使用、维护规范。

9.2　技术档案基本要求

9.2.1　档案中的表格应采用统一的标准表格。（中标后由双方确认表格格式）

9.2.2　记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

9.2.3　可从技术档案中查阅和了解在线监测仪器的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。

9.2.4　与在线监测仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。

10 违约金

10.1  运行维护人员接到采购人运行电话未在规定时间内响应的，支付违约金1000元/次。

10.2  运行维护人员应保持24小时电话畅通，拒接或联系不上每次支付违约金100元。

10.3  采购人达标排放，如因在线监测设备故障引起超标造成采购人经济损失或收到电子督办单的，支付违约金5000元/次。

10.4  站房管理按照生态环境部门的相关要求执行，运行人员因未按要求执行导致收到生态环境部门整改通知后，拒不整改或造成采购人经济损失的，支付违约金5000元。

10.5  站房卫生不符合采购人要求时，未在采购人规定时间内整改完毕的，每次支付违约金100元。

10.6  设备未及时巡检每次支付违约金100元。

10.7  未按照约定进行定期维护每次支付违约金500元。

10.8  各类数据未及时上传或补传，每次支付违约金2000元。

五、违约责任：

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

2、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

3、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

六、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

七、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第五章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202409007

项目名称： 宜兴市张渚填埋场与城北中转站自行监测系统运营维护服务采购项目

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期： 2024 年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环卫有限公司：

我方收到你们YXGYJT202409007招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202409007

供应商名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 设备（材料）名称 | 数量 | 含税单价 | 含税总金额 | 不含税总金额 | 增值税 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴市张渚填埋场在线监测系统运维服务 | 2年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 宜兴市城北中转站在线监测系统运维服务 | 2年 |  |  |  |  |  |
| 总价（含税） | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写: |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                       日期：

注：

- 以上“按一年”即为12个月、4个季度、48周报价。中标后，按此总金额签约二年期。单价为根据作业实际情况，增加或减少检测频次而相应增减的计算依据。

- 招标为固定单价，招标总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，响应文件应对《招标一览表》中的全部设备进行招标，只投其中部分设备者，招标无效；

- 投标人一旦成交后，如因市场变化、政策性调整等因素导致招标成本的变化，招标将不会得到调整。

（三）资格证明文件：

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：  YXGYJT202409007               日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202409007）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202409007）进行招标，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于招标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202409007              日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本次项目的采购活动，参与招标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202409007             日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件；（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件；（报价时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外；

- 招标保证金交纳证明复印件（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指招标截止日之前近十二个月（不含招标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料

（五）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（六）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

宜兴市公用环卫有限公司

张渚填埋场与城北中转站在线监测系统运营维护服务采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场与城北中转站在线监测系统运营维护服务进行公开采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202409007

②项目名称：张渚填埋场与城北中转站在线监测系统运营维护服务

③项目简要说明：详见招标文件。

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、投标及开标有关信息

1、提交投标文件截止及开标时间：2024年11月25 日9:00

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2024年 11月18日- 2024年 11月 24日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用环卫有限公司 联系人：吴先生，汪女士 联系电话：0510-807188867,0510-80755155 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环卫有限公司

2024年11月18 日