宜兴水务集团有限公司机房维保服务采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202505015

采购人：宜兴水务集团有限公司

二0二五年六月三日

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对机房维保服务采购组织自行招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目名称：机房维保服务采购 项目编号: YXGYJT202505015 评标方法：最低评标价法（集团网网站公开招标） 本项目预算为：最高限价15万元。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤无不良信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金叁仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致, 且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000294193. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 5 | 资格审查原件：1份（单独分装，无需密封，原件开标结束后退回） 投标文件份数：3份，一正二副（需装订后密封，否则投标文件无效） |
| 6 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 7 | 投标截止时间及开标时间：2025年6月10日 9：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 8 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：吴先生，张先生 联系电话：0510-80718867，0510-80718725 邮政编码：214200 |
| 9 | 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴水务集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的保证金）. 开户银行; 中信银行宜兴支行. 账 号; 7352610182600000366. 注：若乙方履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章，自然人投标即指自然人私章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴水务集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴水务集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间2日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足2日的，采购人或者采购机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：

投标文件应包括如下内容（需装订后密封，评标结束后不退，如资料不全一律作废标处理）：

7.1投标函（格式见附件）；

7.2报价文件：开标一览表（格式见附件）；

7.3资格证明文件：

7.3.1关于资格的声明函（附法定代表人身份证）（格式见附件）；

7.3.2投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

7.3.3具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

7.3.4投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明、缴费单位必须与投标单位一致）复印件；

7.3.5投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.6投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

7.3.7投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。投标人在投标时，应将营业执照（原件）、资格申明函、法人代表授权书、投标代表人身份证（原件）相应资格审查文件单独装袋（不需密封）。

7.4技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

7.5招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

7.6要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.7其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述7.1-7.5项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.3资格证明文件”第7.3.4、7.3.5项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴水务集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴水务集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

15.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

15.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

15.1.3不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

15.1.4投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

15.1.5报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

15.1.6单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

15.1.7投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

15.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

15.1.10与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

15.1.11提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.1.12投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

15.1.13法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1不接受联合体投标

16.2不接受中标后分包。

五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

18.6.1评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

18.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

20.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

20.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

21.1.1投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

21.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

21.1.4因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的15个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

22.4.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

22.4.2在投标文件中提供虚假材料的；

22.4.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

22.4.4与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4.5招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴水务集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中信银行宜兴支行 |  |  |
| 账号 | 7352610182600000366 |  |  |

注：若乙方履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

23.5履约保证金于合同履行结束后三十个工作日内无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

24.1投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

24.2投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

24.3如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

24.4投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

24.5招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公用环保集团有限公司“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。供应商投诉由宜兴市公用环保集团有限公司纪监办公室处理。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴水务集团有限公司机房维保服务采购。

- 维保内容：

维保设备服务清单：

| 序号 | 维保设备名称 | 规格型号 | 数量 | 维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 维谛 CR025RA | 2台 | 1年 |
| 2 | UPS | 维谛 APM160-80 | 1台 | 1年 |
| 3 | 机房冷通道及动环监控 | 维谛RDU | 1套 | 1年 |
| 4 | 机房配电系统 | 国产 | 1套 | 1年 |
| 5 | 机房消防系统 | 国产 | 1套 | 1年 |

（一）精密空调体系统维保服务方案：

1. 1维护周期

每周 1次现场查看巡检，每季1次的全面检查和保养。精密空调系统(含室外机组)每年至少 2 次整机停机深度检测维护维修，并出具设备厂家检测维护报告。精密空调(含室外机组)空调工程师每周现场至少巡检 1 次。室外机每季度至少清洗1 次。加湿罐每年度至少更换 1 次。空调过滤网每季度至少更换1次。上述耗材必须提供足量的备品备件，存放于机房，如遇特殊情况随时更换。每次巡检时，必须将现场精密空调运行状态、温度、湿度、是否漏水等相关数据记录在册。同机记录机房动力环境监控系统显示的精密空调 运行状态、温度、湿度、是否漏水等的相关数据，确保精密空调始终处于正常状态

1．2每季度维护的步骤

- 清洁精密空调周边环境。

2) 查看机房内精密空调出风口位置。

3) 查看面板上主控板内的信息(湿度范围设置、湿度范围设置、电力日热是否启用报警信息、运行曲线、等相关主要信息)。

4) 打开机柜，测量各部件的电流，加湿部份，用压力表测量压缩机的高低压压力，从泊镜中查看压缩机内部冷冻泊运行情况，室外风机的运行情况，确认AC各部份的基本运行情况。

5) 停机，紧固各部件之间的连接线，调节风机传动皮带，更换空气过滤网，清洁机内蒸发器，检查出风口，清洁室外机。

6) 开机，观察精密空调运行情况

1.3   每季度检查和保养内容:

1.3.1环境检查

- 机房的清洁程度。

2) 房间的温度，湿度。

3) 设备的出风口，回风口是否有堆积物。

4) 空调内是否有漏水情况。

5) 室外机的冷凝器的清洁程度。

1.3.2压缩机检查

- 物理检查: 外观检查是否漏油，表面上是否结霜压缩机表面的温度

- 输入电压: Ul-2 ，Ul-2 ，U3-1

- 三相电流:I1号，I1-2，13-1

1.3.3 蒸发器部份检查

物理检查:

- 表面是否氧化 翅片是否弯曲，影响回风

- 清洁蒸发器，滤网

- 室内风机的皮带是否过长，是否需要校正

- 室内风机的输入电压，三相电流的检测

1.3.4 节流部份检查

- 干燥过滤器是否有温差的变化

- 液镜内的制冷剂是否气，液两态

- 膨胀阀是否有结露，结冰现象

1.3.5 冷凝器部份检查

- 冷凝风扇的检查

- 冷凝器的检查

- 冷凝风扇的动态测试

1.3.6 加湿器部份检查

- 物理检查:加湿罐是否损坏，电线是否老化，绝缘材料是否老化

- 测量加湿器电流，电压

1.3.7 电气部份的检查

- 物理检查:接触器，空开，主开等电气部件接线端子是否牢固，有否损坏

- 检测各部件的电压，电流。 以上各项的检测结果做出维修报告交给用户，并及时更换有问题的备件。

1．4须在宜兴水务集团机房现场储备常用易耗品和精密空调重要部件的备件，包括但不限于以下：

（1）过滤网、加湿罐等（中标后机房现场备一套）；；

(2) 以上备件如被使用，机房现场需立刻补足备份。

（二）UPS系统维保服务方案

1.1维护周期

每周1次现场查看巡检，保证机房内网络设备、服务器、存储设备等所有设备不断电。记录机房动力环境监控系统显示的配电柜电压、电流等相关数据。必须提供空气开关等备件，存放于机房。如遇特殊情况随时更换。每季1次的全面检查和保养，确保UPS始终处于正常状态。

1.2每季度维护的步骤

（1）检查UPS运行情况，确认UPS输入输出开关正常，工作正常。

（2）停INVERTER，UPS转旁路运行，切换过程，正常是不会断电的，断开电池开关。

（3）转手动旁路开关至 BY-PASS位置，由市电向负载供电:等几秒后，断 UPS上的市电输入开关，UPS完全下电。

（4）打开UPS外盖，清洁UPS 内部灰尘，检查UPS 内部的各部件(整流模块、INVERTER 模块、交直流电容、充电板、电感、等)，各部件之间的连接 线，用仪表测量各部件重要元件(可控硅、 IGBT 、FUSE等)，检查输入输出连接钱。

（5）按顺序恢复UPS

（6）合市电输入开关，将BY-PASS开关转至正常运行位置，合电池开关，启动INVERTER ，UPS运行正常

（7）查看UPS面板显示灯位是否正常。

（8）断市电输入开关，测试 UPS后备电池的放电功能(根据配置时间，确定放电时间)放电测试结束后，测量放电电流与电压，合输入开关，负载 由市电经INVERTER供电，测量充电电压与电流。

（9）填写保养报告给用户确认。

1.3每季度检查和保养内容包括

1.3.1 环境检查

1）机房的清洁程度。

2) 机房的温度:电池房（15-25度）、UPS房（22-24度）。

3) 机房的湿度：UPS房（45%-60%）。

4）设备四周及上面是否有堆积物。

5）机房的空调通风情况。

6) 是否所有金属柜、架都有地线连接。

7) 检查UPS设备的空气通风情况，清理灰尘，保持通风畅通。

1.3.2 输入滤波器检查

1）物理检查:电感、电容、机柜的清洁

2) 连接紧密程度的检查(过热、氧化)

3) 输入电压 V1  V2  V3

1.3.3  UPS 工作情况的检查

1.3.3.1整流器/充电器

1)	物理检查：电抗、功率连接的紧密程度(过热、氧化)、信号连接的情况、板及附件的情况、风扇

2）输入电压: 01-2 ，01号， U3-1充电电压的测量直流电压

1.3.3.2逆变器

1)	物理检查：电抗、功率连接的紧密程度(过热、氧化)、信号连接的情况、

板及附件的情况、风扇

2)逆变器电压的测量: V l， V2 ，V3 ，U1

3)输出电压的测量:  V1 频率

4)输出电流的测量:I1

1.3.3.3电池的检查

1)	电池房间温度的检查

2)	电池绝缘情况

3)	电池物理检查

4)	电池的连接情况

5)	电池资料：调试日期、电池单体的电压、并联组数、串联只数、后备时间(功率因数 0.8 的负载)

6)	浮充情况下电池电压的测量记录每块电池的浮充电压

7)	单个 电池放电测试电池电压

8)	放电时电池电压的测量放电时间、放电前的直流电压、放电结束时的直流电压

1.3.3.4静态开关的检查

1)	物理检查：功率连接的紧密程度(过热、氧化)、信号连接的情况、板及附件的情况、风扇

2)	切换测试(要由客户的部门经理同意) 由 UPS  切换到旁路、由旁路切换到  UPS

（三）机房冷通道及动环监控维保服务方案

1.1维护周期

每周1次现场查看巡检，每季1次的全面检查和保养。保证机房内冷通道 、温湿度、监控、门禁等正常工作，通道环境付合机房要求。

1.2每季度检查和保养内容

1.2.1检查监控系统的告警记录。

登录对应微模块的IP地址。选择告警管理项，可查看当前告警，历史告警记录，检查当前告警与历史告警均是否已处理并排除隐患；并检查告警联动是否配置正常；

1.2.2查看高压直流监控设备：

在设备栏中选择高压直流监控设备M822E，检查高压直流采集数据与监控主机所采集的参数、状态、报警量是否匹配；

1.2.3检查空调监控状态；

在空调本机上查看系统各参数（例如：送风平均温度、回风平均温度、水阀开度、进水温度、出水温度等参数），并查看监控主机所采集的状态是否与空调本机数据相匹配；

1.2.4、通过检查水浸检测器的状态;

检查微模块是否存在漏水现象。如果发现存在告警，通知现场管理人员，将架高地板打开，查看水浸绳状态，判断报警状态是否真实存在，并进行下一步的维护处理。

1.2.5检查温湿度传感器；

检查所检测的实际温湿度是否与监控主机检测到的值是否相符合；检查温湿度传感器拨码以及网络连接是否正常无误；检查是否存在由于设备故障导致数据不刷新或者设备网络通信失败的现象。

检查摄像头功能；

1.2.6输入视频监控主机NVR的IP地址，检查2个摄像头（两个半球机、两个枪机）录像质量、录像时间是否正常。检查2个摄像头是否存在通信中断的情况。

1.2.7冷通道及配电检查

(1) 机柜接地可靠，线缆符合要求

(2) 翻转天窗开关按钮功能正常

(3) 天窗照明人体感应功能正常

(4) 出门手动按键开门功能正常

(5) 自动门EPO应急开关功能正常

(6) PDU安装紧固，接线牢固整洁，线缆标签清晰、无脱落

（7）短信告警器短信发送功能正常

1.2.8检查门禁功能是否正常

检查门禁是否正常开关，门禁状态、刷卡记录是否正常显示；首先通过监控服务器IP地址登录RDUM系统页面，进入前台页面后，选择门禁管理选项，可对门禁卡的授权信息、刷卡记录等参数进行检查。

1.2.9每个机柜各交、直流PDU外观、工作指示灯、数显模块是否有异常

1.2.10最后检查软件有无卡顿，系统是否稳定，如果存在卡顿现象，需在获得客户同意的基础上，对数据库内存进行清理，使得系统正常流畅的运行。

（四）机房配电系统维保服务方案

1.1 配电系统巡检

(1)  检查配电柜的绝缘电阻值，紧固连接点

(2) 应急维修:按用户需求，检查并维修配电柜的故障，维修至正常工作

(3) 检查配电柜的保护接地是否牢固可靠

(4) 检查配电拒的防雷装置是否完好

(5) 检查市电电源及 UPS 电源的零地电压

(6) 检查各路配电的电流，电压值

(7) 检查各端子排连接是否牢固，接点是否可靠

(8) 检查各路配电的指示灯是否正常

(9) 检查配电柜的仪表是否准确

(10) 检查各路配电的指示灯是否正常

(11) 检查各路配电的指示灯是否正常

(12) 检查各路配电的指示灯是否正常

1.2 应急维修工作内容

1)接到用户故障报告，立即组织技术人员前往维修，尽快修好。

2）在维修过程中，提前预计损坏零部件的情况，尽量缩短维修时间。

（五）机房消防系统维保服务

1.1 灭火剂储存容器、储瓶间、管网

(1) 储存容器外观 技术要求:无明显碰撞变形、缺陷。

表面无灰尘、污垢。检测方法:目测观察

(2) 储存容器铭牌标识 技术要求:应有编号、药剂充装量及出厂日期标识。检测方法:目测观察

(3) 安装质量技术要求:支架牢固、可靠。检测方法:目测、手感

(4) 压力表外观 技术要求:无明显机械损伤，表面无污垢。检测方法:目测观察

(5) 储存容器充装量 技术要求:不应该有泄漏，不应低于90%的设计贮存量

检测方法:观察其压力表读数，或用液位测试仪测试液位。

(6) 单向阀外观 技术要求:无明显机械损伤，表面无污垢、锈蚀。

检测方法:目测

(7) 高压软管外观 技术要求:无损伤，表面无污垢

(8) 压力表读数 技术要求:正常

检测方法:压力表读数应在正常范围内

喷咀外观 技术要求:无明显机械损伤，表面无污垢、锈蚀。

检测方法:目测观察

1.2联动试验

应急放气按钮外观及安装质量 技术要求:表面应干净、无污垢，安装牢固。

检测方法:目测观察

(2) 声光报警器外观及安装质量 技术要求:表面应干净、无污垢，安装牢固。

检测方法:目测观察

(3) 放气指示灯外观及安装质量 技术要求:表面应干净、无污垢，安装牢固。

检测方法:目测观察

(4) 感烟探测器动作后系统设备 技术要求:声报警器响，气体控制器与消防中心均有报警信号显示通风机及防火阀自动关闭。检测工具:对讲机、火灾探测器试验器。检测方法:用火灾探测器试验对感烟探测器加烟，观察有关设备的 动作情况。

(5) 感温探测器动作后系统设备 技术要求:光报警器发光，气体控制器与消防中心均有报警信号显示 检测工具:对讲机、加热器。检测方法:用加热器对感温探测器加温，观察有关设备的动作情况，

(6) 延时 技术要求: 30s。检测工具: 秒表 检测方法:感温探测器报警后，用秒表记录延时时间

(7) 气体模拟喷射 技术要求:启动钢瓶控制线路电压送到，模拟气体喷放

检测工具:万用表、24V灯泡。检测方法:检测前，必须断开启动钢瓶的控制线路，接上万用表或  24V 灯泡。 当延时30S后，观察并记录万用表的读数或灯泡是否亮

(8) 喷射时有关组件显示 技术要求:钢瓶问压力开关动作，放气指示灯亮，气体控制器与消防 中心均有放气信号显示 检测方法:由于是模拟放气，故实际操作时，压力开关不会动作。测 试时，要短接压力开关，观察并记录有关信号。

(9) 气体应急放气按钮手动喷射有关组件显示。

技术要求:延时 308  或直接动作启动钢瓶，模拟放气。声光报警器、 压力开关、放气指示灯均动作，气体控制器与消防中心均有相应信号 显示 检测方法:按动应急放气按钮，观察并记录有关设备、信号反馈。

三、服务要求

1、本次精密空调、UPS、动环监控、冷通道 、配电、消防维护保养服务采用“全保服务”模式，即服务期内精密空调、UPS、动环监控、冷通道 、配电、消防发生故障或损耗，产生的一切费用均由供应商负责（不包含UPS蓄电池的质保）。精密空调、UPS、动环监控、冷通道需提供设备厂家原厂工程师维护保养服务。

2、精密空调、UPS、动环、冷通道、配电、消防维修备件替换

⑴当设备经过（现场服务和技术支持）处理后仍无法正常工作，判定为硬件故障时，应快速提供原厂同型号且质量可靠的备件替换，确保精密空调、UPS、动环、冷通道、配电、消防在最短时间内恢复正常。

⑵对于坏件的维修处理周期为5至7个工作日，如在此维修时限内无法完全修好，应在3日内免费为采购人提供原厂同型号且质量可靠的备件做为替代，且更换的设备继承原设备的服务期和服务内容。

3、须每个季度免费上门对精密空调、UPS、动环、冷通道、配电、消防进行巡检和维护保养，记录运行参数，分析设备状况，解决存在隐患。每次巡检结束后，应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经采购人签字确认后，留存备查。

4、在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。

5、所报价格应包含工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费等一切费用应在实地查勘时一并考虑，如在项目实施时发现缺少或不足，所有费用由供应商承担。

四、服务承诺

在服务保修期内提供365*24小时的技术支持服务，自接到用户维护通知起，电话响应时间为30分钟，在2小时内到达设备使用现场处理问题,节假日照常。指定专人负责所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询并对所有问题进行记录、分派、跟踪、管理、分析和报告。并做好日常保养计划，完善工作日志，操作规程，在技术服务后提交完整的技术文档。如因维护单位在服务期间，未应知应会所导致的后果，应由维护单位承担相应责任。

〈一〉远程服务

提供 24 小时远程技术支持，提供故障诊断、性能测试。

〈二〉现场服务

一级:设备不能工作，造成机房内主机设备系统停止运作或机房环境严重威胁机房内主机设备安全。处理方式:立即响应，1小时内到达用户现场。

二级:设备能够工作，但部分功能失效。机房环境处于非正常状态，主机系统设备处于非正常环境下运行。处理方式:30分钟响应，1小时内到达用户现场。

三级:设备可以运行，但出现系统报错或报警，对机房内系统运行没有直接影响。处理方式:立即响应。服务方必须保证在设备修复至正常运行前的此段时间内，机房温度不得超过25摄氏度。设备修复正常运行后，在2个工作日内提交故障原因分析报告。

〈三〉巡检服务

提供 7*24 全天技术支持服务，并根据宜兴水务集团的需要提供现场支持服务。具体服务时间由双方协商决定。

1.确保本次保修范围内所有硬件设备的正常运行。

2.及时提供故障硬件更换。

3.提供特殊时段(如:节假日、春节、劳动节、国庆节、年终、系统停机维护、数据集中及用户认为必须的重要时段)的服务。

4．每次巡检即预防性维护都必须登记巡检报告，每个季度该报告都需要提供给宜兴水务集团信息部门。

5.每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告。

6.每季度一次健康性检查，全面检查硬件系统的工作状态，提出设备的配置和参数设定等方面优化建议。

7.在服务期满前三十天应通知宜兴水务集团，并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告。

五、其他要求

为保证服务质量，要求中标后代招标人购买一年原厂质保（延保），并提供原厂出具的相关证明，如果提供虚假证明将按照违约处理，扣除投标保证金，三年内禁止参加本单位的采购活动。签订合同后如果不能提供原厂质保或服务质量不符合要求，将按照违约处理，招标人将解除合同，扣除履约保证金，对招标人造成的其他损失中标人应负责赔偿，三年内禁止参加本单位的采购活动。

六、服务期限

服务期限为一年。

七、质量验收要求：

1、验收标准：采购人组织相关单位验收，验收内容包括数量、规格、外观、质量。中标后全面响应供货过程的质量与服务承诺。如因产品质量不合格导致我其它损失，将一并追究供货方法律责任。

2、交货地点及数量要求：采购人指定地点（水务集团）。

3、付款步骤：

(1)中标人服务半年后，服务设备正常运行，经采购人现场验收合格，中标人须于当月15日前开具合同总额的全额增值税专用发票，采购人在30日内支付发票金额50%的合同款；

(2)中标人服务一年后，服务设备正常运行，经采购人现场验收合格，采购人在30日内支付发票金额剩余50%的合同款。

第四章 合同书（格式文本）

甲方（以下简称甲方）：宜兴水务集团有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价款人民币   元（大写：     ）向乙方发包     ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（项目编号：YXGYJT202505015）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货、完工的期限向甲方提供上述合格的商品或服务。

四、招标人按照招标文件，组织对乙方的供货产品或服务逐项进行验收，在确认供货产品或服务符合招标需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货或服务完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档壹份。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第五章  合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202505015招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次中标的产品和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买机房维保服务。

2、合同期限：合同总价为准。

二、价格及支付

1、此次中标价格执行，合同总标的额为人民币 (大写):     (小写￥   元)，以上为含税价。不含税价为￥    元，税金为￥     元，增值税税率为    %。

2、本合同为固定总价合同，报价报价已全部考虑了包括所有服务、设备、辅助材料、备件、调试、人力、装卸、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、付款步骤：(1)乙方服务半年后，服务设备正常运行，经甲方现场验收合格，乙方须于当月15日前开具合同总额的全额增值税专用发票，甲方在30日内支付发票金额50%的合同款；

(2)乙方服务一年后，服务设备正常运行，经甲方现场验收合格，甲方在30日内支付发票金额剩余50%的合同款。

4、履约保证金的退还：履约保证金于完成供货且未发现质量问题，三十个工作日内无息退还。注：若中标单位缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标单位需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、服务要求

1、本次精密空调、UPS、动环监控、冷通道 、配电、消防维护保养服务采用“全保服务”模式，即服务期内精密空调、UPS、动环监控、冷通道 、配电、消防发生故障或损耗，产生的一切费用均由乙方负责（不包含UPS蓄电池的质保）。精密空调、UPS、动环监控、冷通道需提供设备厂家原厂工程师维护保养服务。

2、精密空调、UPS、动环、冷通道、配电、消防维修备件替换

⑴当设备经过（现场服务和技术支持）处理后仍无法正常工作，判定为硬件故障时，应快速提供原厂同型号且质量可靠的备件替换，确保精密空调、UPS、动环、冷通道、配电、消防在最短时间内恢复正常。

⑵对于坏件的维修处理周期为5至7个工作日，如在此维修时限内无法完全修好，乙方应在3日内免费为甲方提供原厂同型号且质量可靠的备件做为替代，且更换的设备继承原设备的服务期和服务内容。

3、须每个季度免费上门对精密空调、UPS、动环、冷通道、配电、消防进行巡检和维护保养，记录运行参数，分析设备状况，解决存在隐患。每次巡检结束后，应向甲方书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经甲方签字确认后，留存备查。

4、在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。

5、所报价格应包含工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费等一切费用应在实地查勘时一并考虑，如在项目实施时发现缺少或不足，所有费用由乙方承担。

五、服务承诺

在服务保修期内提供365*24小时的技术支持服务，自接到甲方维护通知起，电话响应时间为30分钟，在2小时内到达设备使用现场处理问题,节假日照常。指定专人负责所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询并对所有问题进行记录、分派、跟踪、管理、分析和报告。并做好日常保养计划，完善工作日志，操作规程，在技术服务后提交完整的技术文档。如因维护单位在服务期间，未应知应会所导致的后果，应由维护单位承担相应责任。

〈一〉远程服务

提供 24 小时远程技术支持，提供故障诊断、性能测试。

〈二〉现场服务

一级:设备不能工作，造成机房内主机设备系统停止运作或机房环境严重威胁机房内主机设备安全。处理方式:立即响应，1小时内到达用户现场。

二级:设备能够工作，但部分功能失效。机房环境处于非正常状态，主机系统设备处于非正常环境下运行。处理方式:30分钟响应，1小时内到达用户现场。

三级:设备可以运行，但出现系统报错或报警，对机房内系统运行没有直接影响。处理方式:立即响应。服务方必须保证在设备修复至正常运行前的此段时间内，机房温度不得超过25摄氏度。设备修复正常运行后，在2个工作日内提交故障原因分析报告。

〈三〉巡检服务

提供 7*24 全天技术支持服务，并根据宜兴水务集团的需要提供现场支持服务。具体服务时间由双方协商决定。

1.确保本次保修范围内所有硬件设备的正常运行。

2.故障硬件乙方应及时免费提供全新原厂硬件更换。

3.提供特殊时段(如:节假日、春节、劳动节、国庆节、年终、系统停机维护、数据集中及用户认为必须的重要时段)的服务。

4．每次巡检即预防性维护都必须登记巡检报告，每个季度该报告都需要提供给宜兴水务集团信息部门。

5.每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告。

6.每季度一次健康性检查，全面检查硬件系统的工作状态，提出设备的配置和参数设定等方面优化建议。

7.在服务期满前三十天应通知宜兴水务集团，并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。

五、服务期限和验收

1．服务期限：合同签订后一年。

2．验收标准：乙方提供的产品均为原装产品，甲方组织相关单位验收，验收内容包括数量、规格、外观、质量和出厂合格证。全面响应供货过程的质量与服务承诺。如因产品质量不合格导致我其它损失，将一并追究供货方法律责任。

六、违约责任：

1．乙方如不能按合同约定按时提供服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

2．乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权解除合同，并扣除履约保证金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

3．由于乙方提供货物或服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

4．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

5．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

6.为保证服务质量，要求乙方代甲方购买一年原厂质保（延保），并提供原厂出具的相关证明，如果提供虚假证明将按照违约处理，扣除投标保证金，三年内禁止参加本单位的采购活动。签订合同后如果不能提供原厂质保或服务质量不符合要求，将按照违约处理，甲方将解除合同，扣除履约保证金，对甲方造成的其他损失乙方应负责赔偿，三年内禁止参加本单位的采购活动。

七、争议的解决

1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先双方协商解决，如协商解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

八、合同生效及其它

1．乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除违约金（指迟交货）及履约保证金。如果甲方因此遭受的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3．合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

4．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

5．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而解除合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202505015

项目名称：宜兴水务集团有限公司机房维保服务采购

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴水务集团有限公司：

我方收到你们宜兴水务集团有限公司机房维保服务采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标服务：人民币（大写）			             	元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件（格式）：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202505015

| 序号 | 项目名称 | 维保设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 服务期限 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房维保服务 | 精密空调 |  | 维谛 CR025RA | 2台 | 1年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UPS |  | 维谛 APM160-80 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机房冷通道及动环监控 |  | 维谛RDU | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机房配电系统 |  | 国产 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机房消防系统 |  | 国产 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（含税） |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价已全部考虑了包括所有服务、设备、辅助材料、配件、调试、人力、装卸、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 招标文件中所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。供应商必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202505015

日期：

宜兴水务集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（ ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（ ）进行投标，所提供的产品均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202505015                             日期：

宜兴水务集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

注：投标人（或其全资子公司、分公司)为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明复印件，法定代表人亲自参加报价的除外）附于本表之后。

3、资格性证明材料复印件：

项目编号：YXGYJT202505015                            日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

①关于资格的声明函（附法定代表人身份证）（格式见附件）；

②投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

③具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

④投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明、缴费单位必须与投标单位一致）复印件；

⑤投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑥投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑦投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人（签名）：

投标人(公章)：

日期：

4、技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：                项目编号：YXGYJT202505015

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

5、承诺书：

承诺书

我_________公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、样品、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受需方送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或与样品不符，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

企业名称（盖章）：

企业负责人签字：

日期：    年    月    日

宜兴水务集团有限公司机房维保服务采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴水务集团有限公司对机房维保服务采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202505015

②项目名称：机房维保服务采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算为：15万元，最低价中标

二、投标人资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤无不良信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2025年6月10日上午9:00

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2025年6月3日-2025年6月 9日

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：吴先生，张先生 联系电话：0510-80718867，0510-80718725 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园211室 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴水务集团有限公司

2025年 6月 3日